## SDR11 20°С
Таблица потерь напора для полипропиленовых трубопроводов РТП Alpha - PN10 SDR11 (неармированных). Температура воды 20°С.
Расход, л/с | Диаметр, мм
| 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 75 |  | 90 |  | 110 |  | 125 |  | 140 |  | 160
| V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м
0.01 | 0.048515 | 0.0069575 | 0.030595 | 0.0027669
0.02 | 0.097031 | 0.013915 | 0.06119 | 0.0055338
0.03 | 0.14555 | 0.020873 | 0.091785 | 0.0083007
0.04 | 0.19406 | 0.02783 | 0.12238 | 0.011068 | 0.074194 | 0.0040679
0.05 | 0.24258 | 0.034788 | 0.15297 | 0.013835 | 0.092742 | 0.0050849 | 0.059902 | 0.0021214
0.06 | 0.29109 | 0.099917 | 0.18357 | 0.016601 | 0.11129 | 0.0061018 | 0.071883 | 0.0025456
0.07 | 0.33961 | 0.13086 | 0.21416 | 0.043777 | 0.12984 | 0.0071188 | 0.083863 | 0.0029699 | 0.05302 | 0.0011871
0.08 | 0.38812 | 0.1653 | 0.24476 | 0.055301 | 0.14839 | 0.0081358 | 0.095844 | 0.0033942 | 0.060594 | 0.0013567
0.09 | 0.43664 | 0.20314 | 0.27535 | 0.06796 | 0.16694 | 0.020705 | 0.10782 | 0.0038184 | 0.068169 | 0.0015262
0.1 | 0.48515 | 0.24427 | 0.30595 | 0.08172 | 0.18548 | 0.024897 | 0.1198 | 0.0042427 | 0.075743 | 0.0016958
0.12 | 0.58219 | 0.33608 | 0.36714 | 0.11243 | 0.22258 | 0.034254 | 0.14377 | 0.01213 | 0.090892 | 0.002035 | 0.057832 | 0.00082384
0.14 | 0.67922 | 0.44015 | 0.42833 | 0.14725 | 0.25968 | 0.044861 | 0.16773 | 0.015886 | 0.10604 | 0.0053465 | 0.06747 | 0.00096115
0.16 | 0.77625 | 0.55601 | 0.48952 | 0.18601 | 0.29678 | 0.05667 | 0.19169 | 0.020068 | 0.12119 | 0.006754 | 0.077109 | 0.0010985 | 0.054037 | 0.00053946
0.18 | 0.87328 | 0.68329 | 0.55071 | 0.22859 | 0.33387 | 0.069641 | 0.21565 | 0.024661 | 0.13634 | 0.0083 | 0.086747 | 0.0028361 | 0.060792 | 0.0006069
0.2 | 0.97031 | 0.82163 | 0.6119 | 0.27487 | 0.37097 | 0.083742 | 0.23961 | 0.029655 | 0.15149 | 0.0099805 | 0.096386 | 0.0034104 | 0.067547 | 0.0014658
0.3 | 1.4555 | 1.7267 | 0.91785 | 0.55884 | 0.55645 | 0.17026 | 0.35941 | 0.060291 | 0.22723 | 0.020291 | 0.14458 | 0.0069336 | 0.10132 | 0.0029801 | 0.070514 | 0.00126
0.4 | 1.9406 | 2.8871 | 1.2238 | 0.92456 | 0.74194 | 0.28167 | 0.47922 | 0.099746 | 0.30297 | 0.03357 | 0.19277 | 0.011471 | 0.13509 | 0.0049303 | 0.094019 | 0.0020845 | 0.062876 | 0.00080172
0.5 | 2.4258 | 4.31 | 1.5297 | 1.4146 | 0.92742 | 0.41624 | 0.59902 | 0.1474 | 0.37871 | 0.049607 | 0.24096 | 0.016951 | 0.16887 | 0.0072857 | 0.11752 | 0.0030804 | 0.078595 | 0.0011847
0.6 | 2.9109 | 5.988 | 1.8357 | 1.9593 | 1.1129 | 0.57267 | 0.71883 | 0.20279 | 0.45446 | 0.068252 | 0.28916 | 0.023322 | 0.20264 | 0.010024 | 0.14103 | 0.0042381 | 0.094314 | 0.00163
0.7 |  |  | 2.1416 | 2.5828 | 1.2984 | 0.75 | 0.83863 | 0.26559 | 0.5302 | 0.089386 | 0.33735 | 0.030544 | 0.23641 | 0.013128 | 0.16453 | 0.0055504 | 0.11003 | 0.0021347
0.8 |  |  | 2.4476 | 3.2834 | 1.4839 | 0.97996 | 0.95844 | 0.3355 | 0.60594 | 0.11292 | 0.38554 | 0.038584 | 0.27019 | 0.016584 | 0.18804 | 0.0070115 | 0.12575 | 0.0026967 | 0.097521 | 0.0014743
0.9 |  |  | 2.7535 | 4.0601 | 1.6694 | 1.2092 | 1.0782 | 0.4123 | 0.68169 | 0.13876 | 0.43374 | 0.047416 | 0.30396 | 0.02038 | 0.21154 | 0.0086164 | 0.14147 | 0.0033139 | 0.10971 | 0.0018118
1 |  |  |  |  | 1.8548 | 1.4599 | 1.198 | 0.49578 | 0.75743 | 0.16686 | 0.48193 | 0.057016 | 0.33773 | 0.024506 | 0.23505 | 0.010361 | 0.15719 | 0.0039849 | 0.1219 | 0.0021786 | 0.096948 | 0.0012646
1.2 |  |  |  |  | 2.2258 | 2.0245 | 1.4377 | 0.7048 | 0.90892 | 0.22957 | 0.57832 | 0.078445 | 0.40528 | 0.033716 | 0.28206 | 0.014255 | 0.18863 | 0.0054826 | 0.14628 | 0.0029974 | 0.11634 | 0.0017399
1.4 |  |  |  |  | 2.5968 | 2.6716 | 1.6773 | 0.92795 | 1.0604 | 0.30066 | 0.6747 | 0.10274 | 0.47283 | 0.044157 | 0.32907 | 0.018669 | 0.22007 | 0.0071803 | 0.17066 | 0.0039256 | 0.13573 | 0.0022786 | 0.10419 | 0.0012159
1.6 |  |  |  |  | 2.9678 | 3.4 | 1.9169 | 1.1783 | 1.2119 | 0.3798 | 0.77109 | 0.12978 | 0.54037 | 0.055781 | 0.37608 | 0.023584 | 0.2515 | 0.0090705 | 0.19504 | 0.004959 | 0.15512 | 0.0028784 | 0.11907 | 0.001536
1.8 | [6 empty] | 2.1565 | 1.4554 | 1.3634 | 0.46674 | 0.86747 | 0.15949 | 0.60792 | 0.068549 | 0.42308 | 0.028982 | 0.28294 | 0.011147 | 0.21942 | 0.0060941 | 0.17451 | 0.0035373 | 0.13396 | 0.0018876
2 | [6 empty] | 2.3961 | 1.7588 | 1.5149 | 0.58091 | 0.96386 | 0.19178 | 0.67547 | 0.082428 | 0.47009 | 0.03485 | 0.31438 | 0.013404 | 0.2438 | 0.007328 | 0.1939 | 0.0042535 | 0.14884 | 0.0022698
2.2 | [6 empty] | 2.6357 | 2.0883 | 1.6663 | 0.68865 | 1.0602 | 0.22659 | 0.74301 | 0.09739 | 0.5171 | 0.041176 | 0.34582 | 0.015837 | 0.26818 | 0.0086581 | 0.21329 | 0.0050256 | 0.16373 | 0.0026818
2.4 | [6 empty] | 2.8753 | 2.4434 | 1.8178 | 0.80456 | 1.1566 | 0.26386 | 0.81056 | 0.11341 | 0.56411 | 0.047948 | 0.37726 | 0.018441 | 0.29256 | 0.010082 | 0.23268 | 0.0058521 | 0.17861 | 0.0031229
2.6 | [6 empty] | 3.1149 | 2.824 | 1.9693 | 0.92855 | 1.253 | 0.30353 | 0.87811 | 0.13046 | 0.61112 | 0.055158 | 0.40869 | 0.021214 | 0.31694 | 0.011598 | 0.25207 | 0.0067321 | 0.19349 | 0.0035924
2.8 | [8 empty] | 2.1208 | 1.0605 | 1.3494 | 0.34556 | 0.94565 | 0.14852 | 0.65813 | 0.062796 | 0.44013 | 0.024152 | 0.34132 | 0.013204 | 0.27146 | 0.0076643 | 0.20838 | 0.0040899
3 | [8 empty] | 2.2723 | 1.2004 | 1.4458 | 0.40295 | 1.0132 | 0.16758 | 0.70514 | 0.070854 | 0.47157 | 0.027251 | 0.3657 | 0.014899 | 0.29085 | 0.0086478 | 0.22326 | 0.0046147
3.2 | [8 empty] | 2.4238 | 1.3482 | 1.5422 | 0.4521 | 1.0807 | 0.18762 | 0.75215 | 0.079326 | 0.50301 | 0.030509 | 0.39008 | 0.01668 | 0.31024 | 0.0096818 | 0.23815 | 0.0051665
3.4 | [8 empty] | 2.5753 | 1.5037 | 1.6386 | 0.50377 | 1.1483 | 0.20862 | 0.79916 | 0.088205 | 0.53445 | 0.033924 | 0.41446 | 0.018547 | 0.32962 | 0.010765 | 0.25303 | 0.0057448
3.6 | [8 empty] | 2.7267 | 1.667 | 1.7349 | 0.55794 | 1.2158 | 0.23057 | 0.84617 | 0.097484 | 0.56588 | 0.037493 | 0.43884 | 0.020498 | 0.34901 | 0.011898 | 0.26792 | 0.0063491
3.8 | [8 empty] | 2.8782 | 1.8379 | 1.8313 | 0.61459 | 1.2834 | 0.25345 | 0.89318 | 0.10716 | 0.59732 | 0.041214 | 0.46322 | 0.022532 | 0.3684 | 0.013079 | 0.2828 | 0.0069792
4 | [8 empty] | 3.0297 | 2.0165 | 1.9277 | 0.6737 | 1.3509 | 0.27725 | 0.94019 | 0.11722 | 0.62876 | 0.045084 | 0.48761 | 0.024648 | 0.38779 | 0.014307 | 0.29768 | 0.0076347
4.2 | [8 empty] | 3.1812 | 2.2028 | 2.0241 | 0.73526 | 1.4185 | 0.30197 | 0.9872 | 0.12767 | 0.6602 | 0.049103 | 0.51199 | 0.026845 | 0.40718 | 0.015582 | 0.31257 | 0.0083152
4.4 | [10 empty] | 2.1205 | 0.79925 | 1.486 | 0.33884 | 1.0342 | 0.1385 | 0.69164 | 0.053268 | 0.53637 | 0.029122 | 0.42657 | 0.016904 | 0.32745 | 0.0090204
4.6 | [10 empty] | 2.2169 | 0.86565 | 1.5536 | 0.3668 | 1.0812 | 0.1497 | 0.72307 | 0.057577 | 0.56075 | 0.031478 | 0.44596 | 0.018271 | 0.34234 | 0.0097502
4.8 | [10 empty] | 2.3133 | 0.93446 | 1.6211 | 0.39575 | 1.1282 | 0.16128 | 0.75451 | 0.062029 | 0.58513 | 0.033912 | 0.46535 | 0.019684 | 0.35722 | 0.010504
5 | [10 empty] | 2.4096 | 1.0057 | 1.6887 | 0.42569 | 1.1752 | 0.17322 | 0.78595 | 0.066622 | 0.60951 | 0.036423 | 0.48474 | 0.021142 | 0.3721 | 0.011282
5.5 | [10 empty] | 2.6506 | 1.194 | 1.8575 | 0.5048 | 1.2928 | 0.20466 | 0.86455 | 0.078715 | 0.67046 | 0.043034 | 0.53322 | 0.024979 | 0.40931 | 0.01333
6 | [10 empty] | 2.8916 | 1.3971 | 2.0264 | 0.58995 | 1.4103 | 0.23832 | 0.94314 | 0.091661 | 0.73141 | 0.050112 | 0.58169 | 0.029088 | 0.44653 | 0.015522
6.5 | [12 empty] | 2.1953 | 0.68108 | 1.5278 | 0.28385 | 1.0217 | 0.10544 | 0.79236 | 0.057647 | 0.63016 | 0.033461 | 0.48374 | 0.017856
7 | [12 empty] | 2.3641 | 0.77811 | 1.6453 | 0.32399 | 1.1003 | 0.12004 | 0.85331 | 0.06563 | 0.67864 | 0.038095 | 0.52095 | 0.020329
7.5 | [12 empty] | 2.533 | 0.88101 | 1.7629 | 0.36651 | 1.1789 | 0.13545 | 0.91426 | 0.074052 | 0.72711 | 0.042984 | 0.55816 | 0.022937
8 | [12 empty] | 2.7019 | 0.98972 | 1.8804 | 0.41137 | 1.2575 | 0.15164 | 0.97521 | 0.082906 | 0.77559 | 0.048123 | 0.59537 | 0.02568
8.5 | [12 empty] | 2.8707 | 1.1042 | 1.9979 | 0.45857 | 1.3361 | 0.16862 | 1.0362 | 0.092186 | 0.82406 | 0.053509 | 0.63258 | 0.028554
9 | [12 empty] | 3.0396 | 1.2244 | 2.1154 | 0.50807 | 1.4147 | 0.18636 | 1.0971 | 0.10188 | 0.87254 | 0.059138 | 0.66979 | 0.031558
9.5 | [14 empty] | 2.2329 | 0.55987 | 1.4933 | 0.21193 | 1.1581 | 0.11199 | 0.92101 | 0.065007 | 0.707 | 0.03469
10 | [14 empty] | 2.3505 | 0.61394 | 1.5719 | 0.23223 | 1.219 | 0.12251 | 0.96948 | 0.071112 | 0.74421 | 0.037948
10.5 | [14 empty] | 2.468 | 0.67028 | 1.6505 | 0.25337 | 1.28 | 0.13343 | 1.018 | 0.077451 | 0.78142 | 0.04133
11 | [14 empty] | 2.5855 | 0.72888 | 1.7291 | 0.27534 | 1.3409 | 0.14475 | 1.0664 | 0.08402 | 0.81863 | 0.044836
11.5 | [14 empty] | 2.703 | 0.78971 | 1.8077 | 0.29812 | 1.4019 | 0.15646 | 1.1149 | 0.090817 | 0.85584 | 0.048463
12 | [14 empty] | 2.8206 | 0.85277 | 1.8863 | 0.32171 | 1.4628 | 0.17426 | 1.1634 | 0.097839 | 0.89305 | 0.05221
12.5 | [14 empty] | 2.9381 | 0.91805 | 1.9649 | 0.34612 | 1.5238 | 0.18742 | 1.2119 | 0.10508 | 0.93026 | 0.056076
13 | [14 empty] | 3.0556 | 0.98555 | 2.0435 | 0.37133 | 1.5847 | 0.20101 | 1.2603 | 0.11255 | 0.96747 | 0.06006
13.5 | [16 empty] | 2.1221 | 0.39734 | 1.6457 | 0.21502 | 1.3088 | 0.12023 | 1.0047 | 0.064161
14 | [16 empty] | 2.2007 | 0.42415 | 1.7066 | 0.22945 | 1.3573 | 0.12814 | 1.0419 | 0.068377
14.5 | [16 empty] | 2.2793 | 0.45175 | 1.7676 | 0.24431 | 1.4058 | 0.13625 | 1.0791 | 0.072708
15 | [16 empty] | 2.3579 | 0.48014 | 1.8285 | 0.25959 | 1.4542 | 0.14944 | 1.1163 | 0.077152
15.5 | [16 empty] | 2.4364 | 0.50933 | 1.8895 | 0.27528 | 1.5027 | 0.15844 | 1.1535 | 0.081708
16 | [16 empty] | 2.515 | 0.53929 | 1.9504 | 0.29139 | 1.5512 | 0.16767 | 1.1907 | 0.086376
16.5 | [16 empty] | 2.5936 | 0.57004 | 2.0114 | 0.30791 | 1.5996 | 0.17714 | 1.2279 | 0.091155
17 | [16 empty] | 2.6722 | 0.60156 | 2.0723 | 0.32484 | 1.6481 | 0.18684 | 1.2652 | 0.096044
17.5 | [16 empty] | 2.7508 | 0.63386 | 2.1333 | 0.34218 | 1.6966 | 0.19677 | 1.3024 | 0.10104
18 | [16 empty] | 2.8294 | 0.66694 | 2.1942 | 0.35993 | 1.7451 | 0.20693 | 1.3396 | 0.10615
18.5 | [16 empty] | 2.908 | 0.70079 | 2.2552 | 0.37809 | 1.7935 | 0.21732 | 1.3768 | 0.11136
19 | [16 empty] | 2.9866 | 0.73541 | 2.3161 | 0.39666 | 1.842 | 0.22795 | 1.414 | 0.11668
19.5 | [16 empty] | 3.0652 | 0.77079 | 2.3771 | 0.41563 | 1.8905 | 0.2388 | 1.4512 | 0.12621
20 | [18 empty] | 2.438 | 0.435 | 1.939 | 0.24987 | 1.4884 | 0.13204
20.5 | [18 empty] | 2.499 | 0.45478 | 1.9874 | 0.26118 | 1.5256 | 0.13798
21 | [18 empty] | 2.5599 | 0.47496 | 2.0359 | 0.27271 | 1.5628 | 0.14404
21.5 | [18 empty] | 2.6209 | 0.49553 | 2.0844 | 0.28446 | 1.6 | 0.15022
22 | [18 empty] | 2.6818 | 0.51651 | 2.1329 | 0.29644 | 1.6373 | 0.15652
22.5 | [18 empty] | 2.7428 | 0.53788 | 2.1813 | 0.30865 | 1.6745 | 0.16293
23 | [18 empty] | 2.8037 | 0.55966 | 2.2298 | 0.32108 | 1.7117 | 0.16945
23.5 | [18 empty] | 2.8647 | 0.58183 | 2.2783 | 0.33373 | 1.7489 | 0.17609
24 | [18 empty] | 2.9256 | 0.60439 | 2.3268 | 0.3466 | 1.7861 | 0.18285
24.5 | [18 empty] | 2.9866 | 0.62735 | 2.3752 | 0.35969 | 1.8233 | 0.18972
25 | [20 empty] | 2.4237 | 0.37301 | 1.8605 | 0.19671
25.5 | [20 empty] | 2.4722 | 0.38655 | 1.8977 | 0.20381
26 | [20 empty] | 2.5207 | 0.4003 | 1.9349 | 0.21102
26.5 | [20 empty] | 2.5691 | 0.41428 | 1.9722 | 0.21835
27 | [20 empty] | 2.6176 | 0.42848 | 2.0094 | 0.22578
27.5 | [20 empty] | 2.6661 | 0.44289 | 2.0466 | 0.23334
28 | [20 empty] | 2.7146 | 0.45753 | 2.0838 | 0.241
28.5 | [20 empty] | 2.763 | 0.47238 | 2.121 | 0.24878
29 | [20 empty] | 2.8115 | 0.48745 | 2.1582 | 0.25667
29.5 | [20 empty] | 2.86 | 0.50273 | 2.1954 | 0.26467
30 | [20 empty] | 2.9085 | 0.51824 | 2.2326 | 0.27278
30.5 | [20 empty] | 2.9569 | 0.53395 | 2.2698 | 0.281
31 | [22 empty] | 2.307 | 0.28934
31.5 | [22 empty] | 2.3443 | 0.29778
32 | [22 empty] | 2.3815 | 0.30634
32.5 | [22 empty] | 2.4187 | 0.31501
33 | [22 empty] | 2.4559 | 0.32378
33.5 | [22 empty] | 2.4931 | 0.33267
34 | [22 empty] | 2.5303 | 0.34167
34.5 | [22 empty] | 2.5675 | 0.35077
35 | [22 empty] | 2.6047 | 0.35999
35.5 | [22 empty] | 2.6419 | 0.36931
36 | [22 empty] | 2.6792 | 0.37875
36.5 | [22 empty] | 2.7164 | 0.38829
37 | [22 empty] | 2.7536 | 0.39794
37.5 | [22 empty] | 2.7908 | 0.4077
38 | [22 empty] | 2.828 | 0.41757
38.5 | [22 empty] | 2.8652 | 0.42755
39 | [22 empty] | 2.9024 | 0.43764
39.5 | [22 empty] | 2.9396 | 0.44783
40 | [22 empty] | 2.9768 | 0.45814

## SDR11 65°С
Таблица потерь напора для полипропиленовых трубопроводов РТП Alpha - PN10 SDR11 (неармированных). Температура воды 65°С.
Расход, л/с | Диаметр, мм
| 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 75 |  | 90 |  | 110 |  | 125 |  | 140 |  | 160
| V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м
0.01 | 0.048515 | 0.003056 | 0.030595 | 0.0012153
0.02 | 0.097031 | 0.0061121 | 0.06119 | 0.0024307
0.03 | 0.14555 | 0.024183 | 0.091785 | 0.0080904
0.04 | 0.19406 | 0.040009 | 0.12238 | 0.013385 | 0.074194 | 0.0040778
0.05 | 0.24258 | 0.059122 | 0.15297 | 0.019779 | 0.092742 | 0.0060258 | 0.059902 | 0.0021338
0.06 | 0.29109 | 0.081342 | 0.18357 | 0.027213 | 0.11129 | 0.0082905 | 0.071883 | 0.0029358
0.07 | 0.33961 | 0.10653 | 0.21416 | 0.035639 | 0.12984 | 0.010858 | 0.083863 | 0.0038449 | 0.05302 | 0.001294
0.08 | 0.38812 | 0.13457 | 0.24476 | 0.045021 | 0.14839 | 0.013716 | 0.095844 | 0.004857 | 0.060594 | 0.0016347
0.09 | 0.43664 | 0.16538 | 0.27535 | 0.055326 | 0.16694 | 0.016856 | 0.10782 | 0.0059688 | 0.068169 | 0.0020089
0.1 | 0.48515 | 0.19886 | 0.30595 | 0.066528 | 0.18548 | 0.020268 | 0.1198 | 0.0071774 | 0.075743 | 0.0024156
0.12 | 0.58219 | 0.2736 | 0.36714 | 0.091532 | 0.22258 | 0.027886 | 0.14377 | 0.0098749 | 0.090892 | 0.0033235 | 0.057832 | 0.0011356
0.14 | 0.67922 | 0.37114 | 0.42833 | 0.11988 | 0.25968 | 0.036521 | 0.16773 | 0.012933 | 0.10604 | 0.0043526 | 0.06747 | 0.0014873
0.16 | 0.77625 | 0.47111 | 0.48952 | 0.15143 | 0.29678 | 0.046135 | 0.19169 | 0.016337 | 0.12119 | 0.0054984 | 0.077109 | 0.0018788 | 0.054037 | 0.00080753
0.18 | 0.87328 | 0.58171 | 0.55071 | 0.18609 | 0.33387 | 0.056695 | 0.21565 | 0.020077 | 0.13634 | 0.006757 | 0.086747 | 0.0023089 | 0.060792 | 0.00099237
0.2 | 0.97031 | 0.70276 | 0.6119 | 0.22377 | 0.37097 | 0.068174 | 0.23961 | 0.024142 | 0.15149 | 0.0081251 | 0.096386 | 0.0027764 | 0.067547 | 0.0011933
0.3 | 1.4555 | 1.4607 | 0.91785 | 0.47679 | 0.55645 | 0.13861 | 0.35941 | 0.049083 | 0.22723 | 0.016519 | 0.14458 | 0.0056446 | 0.10132 | 0.0024261 | 0.070514 | 0.0010257
0.4 | 1.9406 | 2.4661 | 1.2238 | 0.80016 | 0.74194 | 0.23826 | 0.47922 | 0.081203 | 0.30297 | 0.027329 | 0.19277 | 0.0093385 | 0.13509 | 0.0040138 | 0.094019 | 0.001697 | 0.062876 | 0.00065268
0.5 | 2.4258 | 3.7132 | 1.5297 | 1.1985 | 0.92742 | 0.35528 | 0.59902 | 0.11999 | 0.37871 | 0.040385 | 0.24096 | 0.0138 | 0.16887 | 0.0059313 | 0.11752 | 0.0025077 | 0.078595 | 0.00096448
0.6 | 2.9109 | 5.1987 | 1.8357 | 1.6702 | 1.1129 | 0.4931 | 0.71883 | 0.17134 | 0.45446 | 0.055564 | 0.28916 | 0.018986 | 0.20264 | 0.0081604 | 0.14103 | 0.0034502 | 0.094314 | 0.001327
0.7 |  |  | 2.1416 | 2.2143 | 1.2984 | 0.65128 | 0.83863 | 0.22573 | 0.5302 | 0.072769 | 0.33735 | 0.024865 | 0.23641 | 0.010687 | 0.16453 | 0.0045186 | 0.11003 | 0.0017379
0.8 |  |  | 2.4476 | 2.8298 | 1.4839 | 0.82947 | 0.95844 | 0.2868 | 0.60594 | 0.091925 | 0.38554 | 0.031411 | 0.27019 | 0.013501 | 0.18804 | 0.005708 | 0.12575 | 0.0021954 | 0.097521 | 0.0012002
0.9 |  |  | 2.7535 | 3.5165 | 1.6694 | 1.0274 | 1.0782 | 0.35444 | 0.68169 | 0.11702 | 0.43374 | 0.038601 | 0.30396 | 0.016591 | 0.21154 | 0.0070146 | 0.14147 | 0.0026979 | 0.10971 | 0.001475
1 |  |  |  |  | 1.8548 | 1.245 | 1.198 | 0.42857 | 0.75743 | 0.14125 | 0.48193 | 0.046417 | 0.33773 | 0.01995 | 0.23505 | 0.0084349 | 0.15719 | 0.0032441 | 0.1219 | 0.0017736 | 0.096948 | 0.0010295
1.2 |  |  |  |  | 2.2258 | 1.7382 | 1.4377 | 0.59598 | 0.90892 | 0.19578 | 0.57832 | 0.063862 | 0.40528 | 0.027448 | 0.28206 | 0.011605 | 0.18863 | 0.0044634 | 0.14628 | 0.0024402 | 0.11634 | 0.0014164
1.4 |  |  |  |  | 2.5968 | 2.3082 | 1.6773 | 0.78858 | 1.0604 | 0.25825 | 0.6747 | 0.086609 | 0.47283 | 0.035948 | 0.32907 | 0.015199 | 0.22007 | 0.0058455 | 0.17066 | 0.0031958 | 0.13573 | 0.001855 | 0.10419 | 0.00098989
1.6 |  |  |  |  | 2.9678 | 2.9543 | 1.9169 | 1.006 | 1.2119 | 0.32852 | 0.77109 | 0.10994 | 0.54037 | 0.045411 | 0.37608 | 0.019199 | 0.2515 | 0.0073843 | 0.19504 | 0.0040371 | 0.15512 | 0.0023433 | 0.11907 | 0.0012505
1.8 | [6 empty] | 2.1565 | 1.2481 | 1.3634 | 0.40648 | 0.86747 | 0.13574 | 0.60792 | 0.055805 | 0.42308 | 0.023594 | 0.28294 | 0.0090745 | 0.21942 | 0.0049612 | 0.17451 | 0.0028797 | 0.13396 | 0.0015367
2 | [6 empty] | 2.3961 | 1.5146 | 1.5149 | 0.49202 | 0.96386 | 0.16398 | 0.67547 | 0.069491 | 0.47009 | 0.028371 | 0.31438 | 0.010912 | 0.2438 | 0.0059657 | 0.1939 | 0.0034628 | 0.14884 | 0.0018478
2.2 | [6 empty] | 2.6357 | 1.8053 | 1.6663 | 0.58509 | 1.0602 | 0.19463 | 0.74301 | 0.082383 | 0.5171 | 0.033521 | 0.34582 | 0.012892 | 0.26818 | 0.0070485 | 0.21329 | 0.0040913 | 0.16373 | 0.0021832
2.4 | [6 empty] | 2.8753 | 2.1202 | 1.8178 | 0.68562 | 1.1566 | 0.22765 | 0.81056 | 0.096253 | 0.56411 | 0.039034 | 0.37726 | 0.015013 | 0.29256 | 0.0082078 | 0.23268 | 0.0047642 | 0.17861 | 0.0025423
2.6 | [6 empty] | 3.1149 | 2.4591 | 1.9693 | 0.79356 | 1.253 | 0.26304 | 0.87811 | 0.11109 | 0.61112 | 0.044904 | 0.40869 | 0.01727 | 0.31694 | 0.0094419 | 0.25207 | 0.0054806 | 0.19349 | 0.0029246
2.8 | [8 empty] | 2.1208 | 0.90886 | 1.3494 | 0.30076 | 0.94565 | 0.12689 | 0.65813 | 0.052894 | 0.44013 | 0.019662 | 0.34132 | 0.010749 | 0.27146 | 0.0062395 | 0.20838 | 0.0033296
3 | [8 empty] | 2.2723 | 1.0315 | 1.4458 | 0.34079 | 1.0132 | 0.14363 | 0.70514 | 0.059823 | 0.47157 | 0.022185 | 0.3657 | 0.012129 | 0.29085 | 0.0070402 | 0.22326 | 0.0037569
3.2 | [8 empty] | 2.4238 | 1.1615 | 1.5422 | 0.38314 | 1.0807 | 0.16131 | 0.75215 | 0.067133 | 0.50301 | 0.024838 | 0.39008 | 0.013579 | 0.31024 | 0.007882 | 0.23815 | 0.004206
3.4 | [8 empty] | 2.5753 | 1.2987 | 1.6386 | 0.42777 | 1.1483 | 0.17993 | 0.79916 | 0.074821 | 0.53445 | 0.027618 | 0.41446 | 0.015099 | 0.32962 | 0.0087641 | 0.25303 | 0.0046768
3.6 | [8 empty] | 2.7267 | 1.4432 | 1.7349 | 0.47468 | 1.2158 | 0.19947 | 0.84617 | 0.082882 | 0.56588 | 0.030523 | 0.43884 | 0.016687 | 0.34901 | 0.0096861 | 0.26792 | 0.0051688
3.8 | [8 empty] | 2.8782 | 1.5949 | 1.8313 | 0.52387 | 1.2834 | 0.21994 | 0.89318 | 0.091316 | 0.59732 | 0.033552 | 0.46322 | 0.018343 | 0.3684 | 0.010647 | 0.2828 | 0.0056818
4 | [8 empty] | 3.0297 | 1.7538 | 1.9277 | 0.57531 | 1.3509 | 0.24132 | 0.94019 | 0.10012 | 0.62876 | 0.036703 | 0.48761 | 0.020066 | 0.38779 | 0.011647 | 0.29768 | 0.0062154
4.2 | [8 empty] | 3.1812 | 1.92 | 2.0241 | 0.62901 | 1.4185 | 0.26362 | 0.9872 | 0.10929 | 0.6602 | 0.041365 | 0.51199 | 0.021855 | 0.40718 | 0.012686 | 0.31257 | 0.0067694
4.4 | [10 empty] | 2.1205 | 0.68495 | 1.486 | 0.28682 | 1.0342 | 0.11882 | 0.69164 | 0.044944 | 0.53637 | 0.023708 | 0.42657 | 0.013761 | 0.32745 | 0.0073435
4.6 | [10 empty] | 2.2169 | 0.74313 | 1.5536 | 0.31092 | 1.0812 | 0.12871 | 0.72307 | 0.048656 | 0.56075 | 0.025626 | 0.44596 | 0.014875 | 0.34234 | 0.0079376
4.8 | [10 empty] | 2.3133 | 0.80354 | 1.6211 | 0.33593 | 1.1282 | 0.13897 | 0.75451 | 0.052501 | 0.58513 | 0.027608 | 0.46535 | 0.016025 | 0.35722 | 0.0085513
5 | [10 empty] | 2.4096 | 0.86618 | 1.6887 | 0.36183 | 1.1752 | 0.14958 | 0.78595 | 0.056476 | 0.60951 | 0.029652 | 0.48474 | 0.017212 | 0.3721 | 0.0091846
5.5 | [10 empty] | 2.6506 | 1.0325 | 1.8575 | 0.4305 | 1.2928 | 0.17768 | 0.86455 | 0.066984 | 0.67046 | 0.036271 | 0.53322 | 0.020336 | 0.40931 | 0.010852
6 | [10 empty] | 2.8916 | 1.2126 | 2.0264 | 0.50472 | 1.4103 | 0.20798 | 0.94314 | 0.078298 | 0.73141 | 0.042366 | 0.58169 | 0.02368 | 0.44653 | 0.012636
6.5 | [12 empty] | 2.1953 | 0.58445 | 1.5278 | 0.24048 | 1.0217 | 0.090407 | 0.79236 | 0.048884 | 0.63016 | 0.028145 | 0.48374 | 0.014537
7 | [12 empty] | 2.3641 | 0.66968 | 1.6453 | 0.27515 | 1.1003 | 0.10331 | 0.85331 | 0.055819 | 0.67864 | 0.032121 | 0.52095 | 0.016549
7.5 | [12 empty] | 2.533 | 0.76037 | 1.7629 | 0.31199 | 1.1789 | 0.11699 | 0.91426 | 0.063168 | 0.72711 | 0.036332 | 0.55816 | 0.018673
8 | [12 empty] | 2.7019 | 0.85651 | 1.8804 | 0.35098 | 1.2575 | 0.13144 | 0.97521 | 0.070928 | 0.77559 | 0.040774 | 0.59537 | 0.020906
8.5 | [12 empty] | 2.8707 | 0.95808 | 1.9979 | 0.39211 | 1.3361 | 0.14667 | 1.0362 | 0.079094 | 0.82406 | 0.045445 | 0.63258 | 0.02402
9 | [12 empty] | 3.0396 | 1.0651 | 2.1154 | 0.43537 | 1.4147 | 0.16266 | 1.0971 | 0.087664 | 0.87254 | 0.050345 | 0.66979 | 0.026598
9.5 | [14 empty] | 2.2329 | 0.48076 | 1.4933 | 0.17942 | 1.1581 | 0.096635 | 0.92101 | 0.055471 | 0.707 | 0.029292
10 | [14 empty] | 2.3505 | 0.52826 | 1.5719 | 0.19693 | 1.219 | 0.10601 | 0.96948 | 0.060821 | 0.74421 | 0.032102
10.5 | [14 empty] | 2.468 | 0.57788 | 1.6505 | 0.2152 | 1.28 | 0.11577 | 1.018 | 0.066395 | 0.78142 | 0.035028
11 | [14 empty] | 2.5855 | 0.62961 | 1.7291 | 0.23422 | 1.3409 | 0.12593 | 1.0664 | 0.07219 | 0.81863 | 0.038069
11.5 | [14 empty] | 2.703 | 0.68343 | 1.8077 | 0.25399 | 1.4019 | 0.13649 | 1.1149 | 0.078206 | 0.85584 | 0.041223
12 | [14 empty] | 2.8206 | 0.73935 | 1.8863 | 0.27451 | 1.4628 | 0.14744 | 1.1634 | 0.084442 | 0.89305 | 0.044491
12.5 | [14 empty] | 2.9381 | 0.79737 | 1.9649 | 0.29577 | 1.5238 | 0.15877 | 1.2119 | 0.090896 | 0.93026 | 0.047871
13 | [14 empty] | 3.0556 | 0.85747 | 2.0435 | 0.31778 | 1.5847 | 0.1705 | 1.2603 | 0.097568 | 0.96747 | 0.051363
13.5 | [16 empty] | 2.1221 | 0.34053 | 1.6457 | 0.18261 | 1.3088 | 0.10446 | 1.0047 | 0.054967
14 | [16 empty] | 2.2007 | 0.36401 | 1.7066 | 0.19511 | 1.3573 | 0.11156 | 1.0419 | 0.058682
14.5 | [16 empty] | 2.2793 | 0.38823 | 1.7676 | 0.20799 | 1.4058 | 0.11888 | 1.0791 | 0.062507
15 | [16 empty] | 2.3579 | 0.41319 | 1.8285 | 0.22125 | 1.4542 | 0.12641 | 1.1163 | 0.066443
15.5 | [16 empty] | 2.4364 | 0.43888 | 1.8895 | 0.2349 | 1.5027 | 0.13416 | 1.1535 | 0.070488
16 | [16 empty] | 2.515 | 0.46531 | 1.9504 | 0.24894 | 1.5512 | 0.14212 | 1.1907 | 0.074642
16.5 | [16 empty] | 2.5936 | 0.49246 | 2.0114 | 0.26335 | 1.5996 | 0.1503 | 1.2279 | 0.078905
17 | [16 empty] | 2.6722 | 0.52035 | 2.0723 | 0.27814 | 1.6481 | 0.15868 | 1.2652 | 0.083277
17.5 | [16 empty] | 2.7508 | 0.54897 | 2.1333 | 0.29331 | 1.6966 | 0.16728 | 1.3024 | 0.087757
18 | [16 empty] | 2.8294 | 0.57831 | 2.1942 | 0.30887 | 1.7451 | 0.17609 | 1.3396 | 0.092345
18.5 | [16 empty] | 2.908 | 0.60839 | 2.2552 | 0.32479 | 1.7935 | 0.18511 | 1.3768 | 0.09704
19 | [16 empty] | 2.9866 | 0.63919 | 2.3161 | 0.3411 | 1.842 | 0.19434 | 1.414 | 0.10184
19.5 | [16 empty] | 3.0652 | 0.67072 | 2.3771 | 0.35779 | 1.8905 | 0.20378 | 1.4512 | 0.10675
20 | [18 empty] | 2.438 | 0.37485 | 1.939 | 0.21342 | 1.4884 | 0.11177
20.5 | [18 empty] | 2.499 | 0.39229 | 1.9874 | 0.22328 | 1.5256 | 0.11689
21 | [18 empty] | 2.5599 | 0.4101 | 2.0359 | 0.23335 | 1.5628 | 0.12212
21.5 | [18 empty] | 2.6209 | 0.42829 | 2.0844 | 0.24362 | 1.6 | 0.12746
22 | [18 empty] | 2.6818 | 0.44685 | 2.1329 | 0.2541 | 1.6373 | 0.1329
22.5 | [18 empty] | 2.7428 | 0.46579 | 2.1813 | 0.2648 | 1.6745 | 0.13845
23 | [18 empty] | 2.8037 | 0.4851 | 2.2298 | 0.27569 | 1.7117 | 0.1441
23.5 | [18 empty] | 2.8647 | 0.50478 | 2.2783 | 0.2868 | 1.7489 | 0.14986
24 | [18 empty] | 2.9256 | 0.52484 | 2.3268 | 0.29811 | 1.7861 | 0.15572
24.5 | [18 empty] | 2.9866 | 0.54527 | 2.3752 | 0.30963 | 1.8233 | 0.16169
25 | [20 empty] | 2.4237 | 0.32135 | 1.8605 | 0.16776
25.5 | [20 empty] | 2.4722 | 0.33328 | 1.8977 | 0.17394
26 | [20 empty] | 2.5207 | 0.34542 | 1.9349 | 0.18023
26.5 | [20 empty] | 2.5691 | 0.35776 | 1.9722 | 0.18661
27 | [20 empty] | 2.6176 | 0.37031 | 2.0094 | 0.1931
27.5 | [20 empty] | 2.6661 | 0.38306 | 2.0466 | 0.1997
28 | [20 empty] | 2.7146 | 0.39602 | 2.0838 | 0.2064
28.5 | [20 empty] | 2.763 | 0.40919 | 2.121 | 0.2132
29 | [20 empty] | 2.8115 | 0.42256 | 2.1582 | 0.22011
29.5 | [20 empty] | 2.86 | 0.43613 | 2.1954 | 0.22712
30 | [20 empty] | 2.9085 | 0.44991 | 2.2326 | 0.23423
30.5 | [20 empty] | 2.9569 | 0.46389 | 2.2698 | 0.24145
31 | [22 empty] | 2.307 | 0.24877
31.5 | [22 empty] | 2.3443 | 0.2562
32 | [22 empty] | 2.3815 | 0.26373
32.5 | [22 empty] | 2.4187 | 0.27136
33 | [22 empty] | 2.4559 | 0.27909
33.5 | [22 empty] | 2.4931 | 0.28693
34 | [22 empty] | 2.5303 | 0.29487
34.5 | [22 empty] | 2.5675 | 0.30291
35 | [22 empty] | 2.6047 | 0.31105
35.5 | [22 empty] | 2.6419 | 0.3193
36 | [22 empty] | 2.6792 | 0.32765
36.5 | [22 empty] | 2.7164 | 0.33611
37 | [22 empty] | 2.7536 | 0.34466
37.5 | [22 empty] | 2.7908 | 0.35332
38 | [22 empty] | 2.828 | 0.36208
38.5 | [22 empty] | 2.8652 | 0.37094
39 | [22 empty] | 2.9024 | 0.3799
39.5 | [22 empty] | 2.9396 | 0.38897
40 | [22 empty] | 2.9768 | 0.39814

## SDR7,4 20°
Таблица потерь напора для полипропиленовых трубопроводов РТП Alpha - PN25 SDR7,4 (армированных стекловолокном). Температура воды 20°С.
Расход, л/с | Диаметр, мм
| 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 75 |  | 90 |  | 110 |  | 125 |  | 140 |  | 160
| V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м
0.01 | 0.061402 | 0.011145 | 0.039298 | 0.0045648
0.02 | 0.1228 | 0.022289 | 0.078595 | 0.0091297
0.03 | 0.18421 | 0.033434 | 0.11789 | 0.013694
0.04 | 0.24561 | 0.044578 | 0.15719 | 0.018259 | 0.094622 | 0.0066164
0.05 | 0.30701 | 0.12707 | 0.19649 | 0.022824 | 0.11828 | 0.0082705 | 0.075698 | 0.0033876
0.06 | 0.36841 | 0.17483 | 0.23579 | 0.060575 | 0.14193 | 0.0099246 | 0.090838 | 0.0040651
0.07 | 0.42982 | 0.22897 | 0.27508 | 0.079332 | 0.16559 | 0.011579 | 0.10598 | 0.0047426 | 0.068013 | 0.0019533
0.08 | 0.49122 | 0.28924 | 0.31438 | 0.10022 | 0.18924 | 0.03002 | 0.12112 | 0.0054202 | 0.077729 | 0.0022324
0.09 | 0.55262 | 0.35545 | 0.35368 | 0.12316 | 0.2129 | 0.036892 | 0.13626 | 0.0060977 | 0.087445 | 0.0025114
0.1 | 0.61402 | 0.42742 | 0.39298 | 0.14809 | 0.23656 | 0.044361 | 0.1514 | 0.01537 | 0.097161 | 0.0027905
0.12 | 0.73683 | 0.58805 | 0.47157 | 0.20375 | 0.28387 | 0.061034 | 0.18168 | 0.021147 | 0.11659 | 0.0073752 | 0.072838 | 0.0013069
0.14 | 0.85963 | 0.77015 | 0.55017 | 0.26684 | 0.33118 | 0.079933 | 0.21195 | 0.027695 | 0.13603 | 0.009659 | 0.084978 | 0.0015247
0.16 | 0.98244 | 0.97288 | 0.62876 | 0.33708 | 0.37849 | 0.10098 | 0.24223 | 0.034986 | 0.15546 | 0.012202 | 0.097118 | 0.0039918 | 0.068839 | 0.00087547
0.18 | 1.1052 | 1.1956 | 0.70736 | 0.41424 | 0.4258 | 0.12409 | 0.27251 | 0.042994 | 0.17489 | 0.014995 | 0.10926 | 0.0049056 | 0.077443 | 0.0021662
0.2 | 1.228 | 1.4376 | 0.78595 | 0.49812 | 0.47311 | 0.14921 | 0.30279 | 0.051699 | 0.19432 | 0.018031 | 0.1214 | 0.0058988 | 0.086048 | 0.0026048 | 0.059537 | 0.00052388
0.22 | 1.3509 | 1.6986 | 0.86455 | 0.58853 | 0.52042 | 0.1763 | 0.33307 | 0.061083 | 0.21375 | 0.021303 | 0.13354 | 0.0069695 | 0.094653 | 0.0030776 | 0.06549 | 0.0012833
0.24 | 1.4737 | 2.0454 | 0.94314 | 0.68533 | 0.56773 | 0.20529 | 0.36335 | 0.07113 | 0.23319 | 0.024807 | 0.14568 | 0.0081158 | 0.10326 | 0.0035838 | 0.071444 | 0.0014943
0.26 | 1.5965 | 2.3594 | 1.0217 | 0.78837 | 0.61505 | 0.23616 | 0.39363 | 0.081825 | 0.25262 | 0.028537 | 0.15782 | 0.0093361 | 0.11186 | 0.0041227 | 0.077398 | 0.001719
0.28 | 1.7193 | 2.6933 | 1.1003 | 0.89754 | 0.66236 | 0.26886 | 0.42391 | 0.093155 | 0.27205 | 0.032489 | 0.16996 | 0.010629 | 0.12047 | 0.0046936 | 0.083351 | 0.0019571
0.3 | 1.8421 | 3.0471 | 1.1789 | 1.0127 | 0.70967 | 0.30337 | 0.45419 | 0.10511 | 0.29148 | 0.036658 | 0.1821 | 0.011993 | 0.12907 | 0.0052959 | 0.089305 | 0.0022082
0.32 | 1.9649 | 3.4204 | 1.2575 | 1.1338 | 0.75698 | 0.33964 | 0.48447 | 0.11768 | 0.31092 | 0.041041 | 0.19424 | 0.013427 | 0.13768 | 0.0059291 | 0.095259 | 0.0024722
0.34 | 2.0877 | 3.8131 | 1.3361 | 1.2607 | 0.80429 | 0.37765 | 0.51475 | 0.13085 | 0.33035 | 0.045635 | 0.20638 | 0.01493 | 0.14628 | 0.0065927 | 0.10121 | 0.0027489
0.36 | 2.2105 | 4.2252 | 1.4147 | 1.3933 | 0.8516 | 0.41738 | 0.54503 | 0.14461 | 0.34978 | 0.050435 | 0.21852 | 0.0165 | 0.15489 | 0.0072863 | 0.10717 | 0.0030381
0.38 | 2.3333 | 4.6563 | 1.4933 | 1.5845 | 0.89891 | 0.4588 | 0.5753 | 0.15897 | 0.36921 | 0.055441 | 0.23065 | 0.018138 | 0.16349 | 0.0080094 | 0.11312 | 0.0033396 | 0.075978 | 0.0012977
0.4 | 2.4561 | 5.1065 | 1.5719 | 1.7364 | 0.94622 | 0.50189 | 0.60558 | 0.17389 | 0.38864 | 0.060647 | 0.24279 | 0.019841 | 0.1721 | 0.0087616 | 0.11907 | 0.0036533 | 0.079977 | 0.0014196
0.5 | 3.0701 | 7.6391 | 1.9649 | 2.5878 | 1.1828 | 0.74165 | 0.75698 | 0.25697 | 0.48581 | 0.08962 | 0.30349 | 0.02932 | 0.21512 | 0.012947 | 0.14884 | 0.0053985 | 0.099971 | 0.0020978 | 0.077216 | 0.001136
0.6 |  |  | 2.3579 | 3.5899 | 1.4193 | 1.0204 | 0.90838 | 0.35355 | 0.58297 | 0.1233 | 0.36419 | 0.040339 | 0.25814 | 0.017813 | 0.17861 | 0.0074275 | 0.11997 | 0.0028862 | 0.092659 | 0.0015629
0.7 |  |  | 2.7508 | 4.7392 | 1.6559 | 1.3875 | 1.0598 | 0.46302 | 0.68013 | 0.16148 | 0.42489 | 0.05283 | 0.30117 | 0.023329 | 0.20838 | 0.0097275 | 0.13996 | 0.0037799 | 0.1081 | 0.0020469 | 0.086342 | 0.0012002
0.8 |  |  | 3.1438 | 6.0333 | 1.8924 | 1.7618 | 1.2112 | 0.58491 | 0.77729 | 0.20399 | 0.48559 | 0.066737 | 0.34419 | 0.02947 | 0.23815 | 0.012288 | 0.15995 | 0.0047749 | 0.12355 | 0.0025857 | 0.098676 | 0.0015161
0.9 |  |  |  |  | 2.129 | 2.176 | 1.3626 | 0.7188 | 0.87445 | 0.25069 | 0.54629 | 0.082014 | 0.38722 | 0.036216 | 0.26792 | 0.015101 | 0.17995 | 0.0058679 | 0.13899 | 0.0031775 | 0.11101 | 0.0018632
1 |  |  |  |  | 2.3656 | 2.6295 | 1.514 | 0.89461 | 0.97161 | 0.30144 | 0.60699 | 0.098619 | 0.43024 | 0.043549 | 0.29768 | 0.018158 | 0.19994 | 0.007056 | 0.15443 | 0.0038209 | 0.12335 | 0.0022404 | 0.094297 | 0.001184
1.2 |  |  |  |  | 2.8387 | 3.6525 | 1.8168 | 1.239 | 1.1659 | 0.41474 | 0.72838 | 0.13568 | 0.51629 | 0.059916 | 0.35722 | 0.024983 | 0.23993 | 0.0097079 | 0.18532 | 0.0052569 | 0.14801 | 0.0030824 | 0.11316 | 0.001629
1.4 |  |  |  |  | 3.3118 | 4.8278 | 2.1195 | 1.6332 | 1.3603 | 0.54316 | 0.84978 | 0.1777 | 0.60234 | 0.07847 | 0.41676 | 0.032719 | 0.27992 | 0.012714 | 0.21621 | 0.0068848 | 0.17268 | 0.0040369 | 0.13202 | 0.0021334
1.6 | [6 empty] | 2.4223 | 2.0762 | 1.5546 | 0.71082 | 0.97118 | 0.22448 | 0.68839 | 0.099126 | 0.47629 | 0.041332 | 0.31991 | 0.016061 | 0.24709 | 0.0086971 | 0.19735 | 0.0050996 | 0.15088 | 0.002695
1.8 | [6 empty] | 2.7251 | 2.5671 | 1.7489 | 0.87725 | 1.0926 | 0.27586 | 0.77443 | 0.12182 | 0.53583 | 0.050793 | 0.3599 | 0.019737 | 0.27798 | 0.010688 | 0.22202 | 0.0062669 | 0.16973 | 0.0033118
2 | [6 empty] | 3.0279 | 3.1054 | 1.9432 | 1.0593 | 1.214 | 0.33171 | 0.86048 | 0.14648 | 0.59537 | 0.061077 | 0.39988 | 0.023733 | 0.30886 | 0.012852 | 0.24669 | 0.0075358 | 0.18859 | 0.0039824
2.2 | [8 empty] | 2.1375 | 1.2567 | 1.3354 | 0.39192 | 0.94653 | 0.17307 | 0.6549 | 0.072164 | 0.43987 | 0.028041 | 0.33975 | 0.015185 | 0.27136 | 0.0089036 | 0.20745 | 0.0047053
2.4 | [8 empty] | 2.3319 | 1.4694 | 1.4568 | 0.47177 | 1.0326 | 0.20153 | 0.71444 | 0.084033 | 0.47986 | 0.032653 | 0.37064 | 0.017682 | 0.29603 | 0.010368 | 0.22631 | 0.0054791
2.6 | [8 empty] | 2.5262 | 1.6971 | 1.5782 | 0.54417 | 1.1186 | 0.23184 | 0.77398 | 0.096668 | 0.51985 | 0.037563 | 0.40152 | 0.020341 | 0.3207 | 0.011927 | 0.24517 | 0.006303
2.8 | [8 empty] | 2.7205 | 1.9397 | 1.6996 | 0.62117 | 1.2047 | 0.26394 | 0.83351 | 0.11005 | 0.55984 | 0.042765 | 0.43241 | 0.023157 | 0.34537 | 0.013579 | 0.26403 | 0.0071758
3 | [8 empty] | 2.9148 | 2.1971 | 1.821 | 0.70274 | 1.2907 | 0.29781 | 0.89305 | 0.12418 | 0.59983 | 0.048253 | 0.4633 | 0.026129 | 0.37004 | 0.015321 | 0.28289 | 0.0080967
3.2 | [8 empty] | 3.1092 | 2.4691 | 1.9424 | 0.78882 | 1.3768 | 0.33342 | 0.95259 | 0.13902 | 0.63981 | 0.054022 | 0.49418 | 0.029253 | 0.39471 | 0.017153 | 0.30175 | 0.0090647
3.4 | [10 empty] | 2.0638 | 0.87937 | 1.4628 | 0.38329 | 1.0121 | 0.15458 | 0.6798 | 0.060068 | 0.52507 | 0.032528 | 0.41937 | 0.019073 | 0.32061 | 0.010079
3.6 | [10 empty] | 2.1852 | 0.97437 | 1.5489 | 0.42442 | 1.0717 | 0.17085 | 0.71979 | 0.066388 | 0.55596 | 0.03595 | 0.44404 | 0.021079 | 0.33947 | 0.01114
3.8 | [10 empty] | 2.3065 | 1.0738 | 1.6349 | 0.46742 | 1.1312 | 0.1878 | 0.75978 | 0.072976 | 0.58684 | 0.039517 | 0.46871 | 0.023171 | 0.35833 | 0.012245
4 | [10 empty] | 2.4279 | 1.1776 | 1.721 | 0.51228 | 1.1907 | 0.20544 | 0.79977 | 0.07983 | 0.61773 | 0.043228 | 0.49338 | 0.025347 | 0.37719 | 0.013395
4.2 | [10 empty] | 2.5493 | 1.2857 | 1.807 | 0.55899 | 1.2503 | 0.22375 | 0.83976 | 0.086945 | 0.64862 | 0.047082 | 0.51805 | 0.027607 | 0.39605 | 0.014589
4.4 | [10 empty] | 2.6707 | 1.3982 | 1.8931 | 0.60752 | 1.3098 | 0.24273 | 0.87975 | 0.094319 | 0.6795 | 0.051075 | 0.54272 | 0.029948 | 0.41491 | 0.015827
4.6 | [10 empty] | 2.7921 | 1.515 | 1.9791 | 0.65788 | 1.3693 | 0.26236 | 0.91973 | 0.10195 | 0.71039 | 0.055207 | 0.56739 | 0.032371 | 0.43377 | 0.017107
4.8 | [10 empty] | 2.9135 | 1.636 | 2.0652 | 0.71004 | 1.4289 | 0.28265 | 0.95972 | 0.10983 | 0.74128 | 0.059475 | 0.59206 | 0.034874 | 0.45263 | 0.01843
5 | [10 empty] | 3.0349 | 1.7614 | 2.1512 | 0.76401 | 1.4884 | 0.31404 | 0.99971 | 0.11797 | 0.77216 | 0.06388 | 0.61673 | 0.037456 | 0.47148 | 0.019794
5.2 | [12 empty] | 2.2373 | 0.81976 | 1.548 | 0.33679 | 1.0397 | 0.12635 | 0.80305 | 0.068418 | 0.6414 | 0.040117 | 0.49034 | 0.021201
5.4 | [12 empty] | 2.3233 | 0.8773 | 1.6075 | 0.36026 | 1.0797 | 0.13497 | 0.83393 | 0.073089 | 0.66606 | 0.042856 | 0.5092 | 0.022648
5.6 | [12 empty] | 2.4094 | 0.93661 | 1.667 | 0.38443 | 1.1197 | 0.14384 | 0.86482 | 0.077892 | 0.69073 | 0.045673 | 0.52806 | 0.024136
5.8 | [12 empty] | 2.4954 | 0.99769 | 1.7266 | 0.40931 | 1.1597 | 0.15295 | 0.89571 | 0.082825 | 0.7154 | 0.048565 | 0.54692 | 0.025665
6 | [12 empty] | 2.5814 | 1.0605 | 1.7861 | 0.43489 | 1.1997 | 0.1623 | 0.92659 | 0.087888 | 0.74007 | 0.051534 | 0.56578 | 0.027234
6.2 | [12 empty] | 2.6675 | 1.1251 | 1.8456 | 0.46117 | 1.2396 | 0.17189 | 0.95748 | 0.093079 | 0.76474 | 0.054577 | 0.58464 | 0.028842
6.4 | [12 empty] | 2.7535 | 1.1914 | 1.9052 | 0.48815 | 1.2796 | 0.18171 | 0.98837 | 0.098396 | 0.78941 | 0.057696 | 0.6035 | 0.03049
6.6 | [12 empty] | 2.8396 | 1.2595 | 1.9647 | 0.51581 | 1.3196 | 0.19176 | 1.0193 | 0.10384 | 0.81408 | 0.060888 | 0.62236 | 0.032177
6.8 | [12 empty] | 2.9256 | 1.3293 | 2.0242 | 0.54416 | 1.3596 | 0.20205 | 1.0501 | 0.10941 | 0.83875 | 0.064153 | 0.64122 | 0.033903
7 | [12 empty] | 3.0117 | 1.4009 | 2.0838 | 0.5732 | 1.3996 | 0.21256 | 1.081 | 0.1151 | 0.86342 | 0.067491 | 0.66008 | 0.035667
7.2 | [14 empty] | 2.1433 | 0.60292 | 1.4396 | 0.23074 | 1.1119 | 0.12092 | 0.88809 | 0.070902 | 0.67894 | 0.037469
7.4 | [14 empty] | 2.2029 | 0.63333 | 1.4796 | 0.24229 | 1.1428 | 0.12686 | 0.91276 | 0.074385 | 0.6978 | 0.03931
7.6 | [14 empty] | 2.2624 | 0.66441 | 1.5196 | 0.25409 | 1.1737 | 0.13292 | 0.93742 | 0.077938 | 0.71666 | 0.041188
7.8 | [14 empty] | 2.3219 | 0.69617 | 1.5595 | 0.26614 | 1.2046 | 0.1391 | 0.96209 | 0.081563 | 0.73552 | 0.043103
8 | [14 empty] | 2.3815 | 0.7286 | 1.5995 | 0.27844 | 1.2355 | 0.1454 | 0.98676 | 0.085258 | 0.75438 | 0.045056
8.5 | [14 empty] | 2.5303 | 0.81262 | 1.6995 | 0.31029 | 1.3127 | 0.16168 | 1.0484 | 0.0948 | 0.80152 | 0.050099
9 | [14 empty] | 2.6792 | 0.90082 | 1.7995 | 0.34368 | 1.3899 | 0.17869 | 1.1101 | 0.10477 | 0.84867 | 0.055369
9.5 | [14 empty] | 2.828 | 0.99317 | 1.8995 | 0.3786 | 1.4671 | 0.20309 | 1.1718 | 0.11517 | 0.89582 | 0.060864
10 | [14 empty] | 2.9768 | 1.0896 | 1.9994 | 0.41504 | 1.5443 | 0.22254 | 1.2335 | 0.12599 | 0.94297 | 0.06658
10.5 | [14 empty] | 3.1257 | 1.1902 | 2.0994 | 0.45299 | 1.6215 | 0.24279 | 1.2951 | 0.13722 | 0.99012 | 0.072514
11 | [16 empty] | 2.1994 | 0.49245 | 1.6988 | 0.26383 | 1.3568 | 0.14886 | 1.0373 | 0.078665
11.5 | [16 empty] | 2.2993 | 0.53339 | 1.776 | 0.28565 | 1.4185 | 0.1609 | 1.0844 | 0.085028
12 | [16 empty] | 2.3993 | 0.57582 | 1.8532 | 0.30825 | 1.4801 | 0.17927 | 1.1316 | 0.091603
12.5 | [16 empty] | 2.4993 | 0.61973 | 1.9304 | 0.33163 | 1.5418 | 0.19281 | 1.1787 | 0.098387
13 | [16 empty] | 2.5992 | 0.66511 | 2.0076 | 0.35577 | 1.6035 | 0.20679 | 1.2259 | 0.10538
13.5 | [16 empty] | 2.6992 | 0.71196 | 2.0848 | 0.38068 | 1.6652 | 0.22121 | 1.273 | 0.11257
14 | [16 empty] | 2.7992 | 0.76026 | 2.1621 | 0.40636 | 1.7268 | 0.23607 | 1.3202 | 0.11997
14.5 | [16 empty] | 2.8992 | 0.81001 | 2.2393 | 0.4328 | 1.7885 | 0.25135 | 1.3673 | 0.12757
15 | [16 empty] | 2.9991 | 0.86122 | 2.3165 | 0.45999 | 1.8502 | 0.26707 | 1.4145 | 0.13536
15.5 | [18 empty] | 2.3937 | 0.48793 | 1.9119 | 0.28322 | 1.4616 | 0.14821
16 | [18 empty] | 2.4709 | 0.51663 | 1.9735 | 0.2998 | 1.5088 | 0.15684
16.5 | [18 empty] | 2.5481 | 0.54607 | 2.0352 | 0.3168 | 1.5559 | 0.16569
17 | [18 empty] | 2.6254 | 0.57625 | 2.0969 | 0.33423 | 1.603 | 0.17476
17.5 | [18 empty] | 2.7026 | 0.60718 | 2.1585 | 0.35207 | 1.6502 | 0.18404
18 | [18 empty] | 2.7798 | 0.63885 | 2.2202 | 0.37034 | 1.6973 | 0.19354
18.5 | [18 empty] | 2.857 | 0.67126 | 2.2819 | 0.38903 | 1.7445 | 0.20326
19 | [18 empty] | 2.9342 | 0.70441 | 2.3436 | 0.40814 | 1.7916 | 0.21318
19.5 | [18 empty] | 3.0114 | 0.73828 | 2.4052 | 0.42767 | 1.8388 | 0.22333
20 | [18 empty] | 3.0886 | 0.7729 | 2.4669 | 0.44761 | 1.8859 | 0.23368
20.5 | [20 empty] | 2.5286 | 0.46796 | 1.9331 | 0.24425
21 | [20 empty] | 2.5903 | 0.48873 | 1.9802 | 0.25502
21.5 | [20 empty] | 2.6519 | 0.50991 | 2.0274 | 0.26601
22 | [20 empty] | 2.7136 | 0.5315 | 2.0745 | 0.27721
22.5 | [20 empty] | 2.7753 | 0.5535 | 2.1217 | 0.28861
23 | [20 empty] | 2.8369 | 0.57591 | 2.1688 | 0.30023
23.5 | [20 empty] | 2.8986 | 0.59873 | 2.216 | 0.31205
24 | [20 empty] | 2.9603 | 0.62196 | 2.2631 | 0.32408
24.5 | [20 empty] | 3.022 | 0.64559 | 2.3103 | 0.33632
25 | [20 empty] | 3.0836 | 0.66963 | 2.3574 | 0.34876
25.5 | [22 empty] | 2.4046 | 0.36141
26 | [22 empty] | 2.4517 | 0.37426
26.5 | [22 empty] | 2.4989 | 0.38732
27 | [22 empty] | 2.546 | 0.40059
27.5 | [22 empty] | 2.5932 | 0.41405
28 | [22 empty] | 2.6403 | 0.42773
28.5 | [22 empty] | 2.6875 | 0.4416
29 | [22 empty] | 2.7346 | 0.45568
29.5 | [22 empty] | 2.7818 | 0.46996
30 | [22 empty] | 2.8289 | 0.48444
30.5 | [22 empty] | 2.8761 | 0.49912
31 | [22 empty] | 2.9232 | 0.51401
31.5 | [22 empty] | 2.9704 | 0.5291
32 | [22 empty] | 3.0175 | 0.54439

## SDR7,4 65°
Таблица потерь напора для полипропиленовых трубопроводов РТП Alpha - PN25 SDR7,4 (армированных стекловолокном). Температура воды 65°С.
Расход, л/с | Диаметр, мм
| 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 75 |  | 90 |  | 110 |  | 125 |  | 140 |  | 160
| V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м
0.01 | 0.061402 | 0.0048952 | 0.039298 | 0.0020051
0.02 | 0.1228 | 0.020813 | 0.078595 | 0.0040101
0.03 | 0.18421 | 0.042314 | 0.11789 | 0.014661
0.04 | 0.24561 | 0.070005 | 0.15719 | 0.024255 | 0.094622 | 0.0072658
0.05 | 0.30701 | 0.10345 | 0.19649 | 0.035843 | 0.11828 | 0.010737 | 0.075698 | 0.0037201
0.06 | 0.36841 | 0.14233 | 0.23579 | 0.049314 | 0.14193 | 0.014772 | 0.090838 | 0.0051183
0.07 | 0.42982 | 0.1864 | 0.27508 | 0.064584 | 0.16559 | 0.019346 | 0.10598 | 0.0067032 | 0.068013 | 0.0023378
0.08 | 0.49122 | 0.23547 | 0.31438 | 0.081585 | 0.18924 | 0.024439 | 0.12112 | 0.0084677 | 0.077729 | 0.0029532
0.09 | 0.55262 | 0.28937 | 0.35368 | 0.10026 | 0.2129 | 0.030033 | 0.13626 | 0.010406 | 0.087445 | 0.0036292
0.1 | 0.61402 | 0.34796 | 0.39298 | 0.12056 | 0.23656 | 0.036114 | 0.1514 | 0.012513 | 0.097161 | 0.004364
0.12 | 0.73683 | 0.49729 | 0.47157 | 0.16587 | 0.28387 | 0.049688 | 0.18168 | 0.017216 | 0.11659 | 0.0060041 | 0.072838 | 0.0019643
0.14 | 0.85963 | 0.65522 | 0.55017 | 0.21723 | 0.33118 | 0.065074 | 0.21195 | 0.022547 | 0.13603 | 0.0078633 | 0.084978 | 0.0025725
0.16 | 0.98244 | 0.8326 | 0.62876 | 0.27442 | 0.37849 | 0.082204 | 0.24223 | 0.028482 | 0.15546 | 0.0099333 | 0.097118 | 0.0032497 | 0.068839 | 0.001435
0.18 | 1.1052 | 1.0291 | 0.70736 | 0.34979 | 0.4258 | 0.10102 | 0.27251 | 0.035001 | 0.17489 | 0.012207 | 0.10926 | 0.0039936 | 0.077443 | 0.0017635
0.2 | 1.228 | 1.2445 | 0.78595 | 0.42226 | 0.47311 | 0.12147 | 0.30279 | 0.042088 | 0.19432 | 0.014679 | 0.1214 | 0.0048022 | 0.086048 | 0.0021206 | 0.059537 | 0.00088421
0.22 | 1.3509 | 1.4785 | 0.86455 | 0.50083 | 0.52042 | 0.14352 | 0.33307 | 0.049728 | 0.21375 | 0.017343 | 0.13354 | 0.0056738 | 0.094653 | 0.0025055 | 0.06549 | 0.0010447
0.24 | 1.4737 | 1.7309 | 0.94314 | 0.58541 | 0.56773 | 0.16713 | 0.36335 | 0.057907 | 0.23319 | 0.020195 | 0.14568 | 0.006607 | 0.10326 | 0.0029176 | 0.071444 | 0.0012165
0.26 | 1.5965 | 2.0017 | 1.0217 | 0.67595 | 0.61505 | 0.19226 | 0.39363 | 0.066613 | 0.25262 | 0.023232 | 0.15782 | 0.0076005 | 0.11186 | 0.0033563 | 0.077398 | 0.0013995
0.28 | 1.7193 | 2.2907 | 1.1003 | 0.77239 | 0.66236 | 0.22652 | 0.42391 | 0.075838 | 0.27205 | 0.026449 | 0.16996 | 0.0086529 | 0.12047 | 0.003821 | 0.083351 | 0.0015932
0.3 | 1.8421 | 2.5978 | 1.1789 | 0.87467 | 0.70967 | 0.25619 | 0.45419 | 0.08557 | 0.29148 | 0.029843 | 0.1821 | 0.0097634 | 0.12907 | 0.0043114 | 0.089305 | 0.0017977
0.32 | 1.9649 | 2.9229 | 1.2575 | 0.98275 | 0.75698 | 0.2875 | 0.48447 | 0.095801 | 0.31092 | 0.033411 | 0.19424 | 0.010931 | 0.13768 | 0.0048269 | 0.095259 | 0.0020126
0.34 | 2.0877 | 3.2659 | 1.3361 | 1.0966 | 0.80429 | 0.32043 | 0.51475 | 0.10652 | 0.33035 | 0.037151 | 0.20638 | 0.012154 | 0.14628 | 0.0053671 | 0.10121 | 0.0022379
0.36 | 2.2105 | 3.6267 | 1.4147 | 1.2162 | 0.8516 | 0.35496 | 0.54503 | 0.11773 | 0.34978 | 0.041059 | 0.21852 | 0.013433 | 0.15489 | 0.0059318 | 0.10717 | 0.0024733
0.38 | 2.3333 | 4.0053 | 1.4933 | 1.3415 | 0.89891 | 0.39108 | 0.5753 | 0.12941 | 0.36921 | 0.045134 | 0.23065 | 0.014766 | 0.16349 | 0.0065204 | 0.11312 | 0.0027188 | 0.075978 | 0.0010565
0.4 | 2.4561 | 4.4017 | 1.5719 | 1.4724 | 0.94622 | 0.42878 | 0.60558 | 0.14157 | 0.38864 | 0.049373 | 0.24279 | 0.016153 | 0.1721 | 0.0071328 | 0.11907 | 0.0029741 | 0.079977 | 0.0011557
0.5 | 3.0701 | 6.6478 | 1.9649 | 2.2114 | 1.1828 | 0.64067 | 0.75698 | 0.21752 | 0.48581 | 0.072959 | 0.30349 | 0.023869 | 0.21512 | 0.01054 | 0.14884 | 0.0043949 | 0.099971 | 0.0017078 | 0.077216 | 0.00092478
0.6 |  |  | 2.3579 | 3.0893 | 1.4193 | 0.89084 | 0.90838 | 0.3015 | 0.58297 | 0.10038 | 0.36419 | 0.03284 | 0.25814 | 0.014502 | 0.17861 | 0.0060467 | 0.11997 | 0.0023496 | 0.092659 | 0.0012723
0.7 |  |  | 2.7508 | 4.1045 | 1.6559 | 1.1786 | 1.0598 | 0.39771 | 0.68013 | 0.13617 | 0.42489 | 0.043009 | 0.30117 | 0.018992 | 0.20838 | 0.0079191 | 0.13996 | 0.0030772 | 0.1081 | 0.0016663 | 0.086342 | 0.00097707
0.8 |  |  | 3.1438 | 5.2559 | 1.8924 | 1.5035 | 1.2112 | 0.50592 | 0.77729 | 0.17285 | 0.48559 | 0.054331 | 0.34419 | 0.023992 | 0.23815 | 0.010004 | 0.15995 | 0.0038872 | 0.12355 | 0.002105 | 0.098676 | 0.0012343
0.9 |  |  |  |  | 2.129 | 1.8651 | 1.3626 | 0.62596 | 0.87445 | 0.21343 | 0.54629 | 0.066767 | 0.38722 | 0.029483 | 0.26792 | 0.012294 | 0.17995 | 0.004777 | 0.13899 | 0.0025868 | 0.11101 | 0.0015168
1 |  |  |  |  | 2.3656 | 2.2631 | 1.514 | 0.7577 | 0.97161 | 0.25785 | 0.60699 | 0.080286 | 0.43024 | 0.035453 | 0.29768 | 0.014783 | 0.19994 | 0.0057443 | 0.15443 | 0.0031106 | 0.12335 | 0.0018239 | 0.094297 | 0.00096387
1.2 |  |  |  |  | 2.8387 | 3.1676 | 1.8168 | 1.0558 | 1.1659 | 0.35799 | 0.72838 | 0.11469 | 0.51629 | 0.048778 | 0.35722 | 0.020339 | 0.23993 | 0.0079032 | 0.18532 | 0.0042796 | 0.14801 | 0.0025094 | 0.11316 | 0.0013261
1.4 |  |  |  |  | 3.3118 | 4.2157 | 2.1195 | 1.3996 | 1.3603 | 0.47297 | 0.84978 | 0.15111 | 0.60234 | 0.063882 | 0.41676 | 0.026637 | 0.27992 | 0.01035 | 0.21621 | 0.0056049 | 0.17268 | 0.0032865 | 0.13202 | 0.0017368
1.6 | [6 empty] | 2.4223 | 1.7886 | 1.5546 | 0.60255 | 0.97118 | 0.19201 | 0.68839 | 0.083623 | 0.47629 | 0.033648 | 0.31991 | 0.013075 | 0.24709 | 0.0070803 | 0.19735 | 0.0041516 | 0.15088 | 0.002194
1.8 | [6 empty] | 2.7251 | 2.2224 | 1.7489 | 0.74656 | 1.0926 | 0.23731 | 0.77443 | 0.10321 | 0.53583 | 0.041351 | 0.3599 | 0.016068 | 0.27798 | 0.008701 | 0.22202 | 0.0051019 | 0.16973 | 0.0026962
2 | [6 empty] | 3.0279 | 2.7008 | 1.9432 | 0.90486 | 1.214 | 0.28695 | 0.86048 | 0.12463 | 0.59537 | 0.049723 | 0.39988 | 0.019321 | 0.30886 | 0.010463 | 0.24669 | 0.0061349 | 0.18859 | 0.0032421
2.2 | [8 empty] | 2.1375 | 1.0773 | 1.3354 | 0.34089 | 0.94653 | 0.14786 | 0.6549 | 0.060775 | 0.43987 | 0.022828 | 0.33975 | 0.012362 | 0.27136 | 0.0072484 | 0.20745 | 0.0038305
2.4 | [8 empty] | 2.3319 | 1.2639 | 1.4568 | 0.39909 | 1.0326 | 0.17288 | 0.71444 | 0.070983 | 0.47986 | 0.026583 | 0.37064 | 0.014395 | 0.29603 | 0.0084406 | 0.22631 | 0.0044606
2.6 | [8 empty] | 2.5262 | 1.4645 | 1.5782 | 0.46151 | 1.1186 | 0.19968 | 0.77398 | 0.081898 | 0.51985 | 0.03058 | 0.40152 | 0.016559 | 0.3207 | 0.0097097 | 0.24517 | 0.0051312
2.8 | [8 empty] | 2.7205 | 1.6791 | 1.6996 | 0.52811 | 1.2047 | 0.22823 | 0.83351 | 0.093512 | 0.55984 | 0.034815 | 0.43241 | 0.018852 | 0.34537 | 0.011054 | 0.26403 | 0.0058418
3 | [8 empty] | 2.9148 | 1.9076 | 1.821 | 0.59888 | 1.2907 | 0.25852 | 0.89305 | 0.10582 | 0.59983 | 0.039282 | 0.4633 | 0.021272 | 0.37004 | 0.012473 | 0.28289 | 0.0065915
3.2 | [8 empty] | 3.1092 | 2.1499 | 1.9424 | 0.6738 | 1.3768 | 0.29054 | 0.95259 | 0.11881 | 0.63981 | 0.045462 | 0.49418 | 0.023815 | 0.39471 | 0.013964 | 0.30175 | 0.0073796
3.4 | [10 empty] | 2.0638 | 0.75284 | 1.4628 | 0.32428 | 1.0121 | 0.13248 | 0.6798 | 0.050652 | 0.52507 | 0.026481 | 0.41937 | 0.015527 | 0.32061 | 0.0082055
3.6 | [10 empty] | 2.1852 | 0.83599 | 1.5489 | 0.35973 | 1.0717 | 0.14683 | 0.71979 | 0.056093 | 0.55596 | 0.029266 | 0.44404 | 0.017161 | 0.33947 | 0.0090688
3.8 | [10 empty] | 2.3065 | 0.92323 | 1.6349 | 0.39688 | 1.1312 | 0.16185 | 0.75978 | 0.061783 | 0.58684 | 0.032171 | 0.46871 | 0.018864 | 0.35833 | 0.0099688
4 | [10 empty] | 2.4279 | 1.0146 | 1.721 | 0.43572 | 1.1907 | 0.17753 | 0.79977 | 0.067718 | 0.61773 | 0.035192 | 0.49338 | 0.020635 | 0.37719 | 0.010905
4.2 | [10 empty] | 2.5493 | 1.1099 | 1.807 | 0.47625 | 1.2503 | 0.19388 | 0.83976 | 0.073899 | 0.64862 | 0.039639 | 0.51805 | 0.022474 | 0.39605 | 0.011877
4.4 | [10 empty] | 2.6707 | 1.2094 | 1.8931 | 0.51846 | 1.3098 | 0.21088 | 0.87975 | 0.080323 | 0.6795 | 0.043068 | 0.54272 | 0.024381 | 0.41491 | 0.012884
4.6 | [10 empty] | 2.7921 | 1.3129 | 1.9791 | 0.56234 | 1.3693 | 0.22855 | 0.91973 | 0.086988 | 0.71039 | 0.046624 | 0.56739 | 0.026353 | 0.43377 | 0.013927
4.8 | [10 empty] | 2.9135 | 1.4205 | 2.0652 | 0.60789 | 1.4289 | 0.24687 | 0.95972 | 0.093894 | 0.74128 | 0.050306 | 0.59206 | 0.028391 | 0.45263 | 0.015003
5 | [10 empty] | 3.0349 | 1.532 | 2.1512 | 0.65511 | 1.4884 | 0.26584 | 0.99971 | 0.10104 | 0.77216 | 0.054115 | 0.61673 | 0.030493 | 0.47148 | 0.016115
5.2 | [12 empty] | 2.2373 | 0.70399 | 1.548 | 0.28545 | 1.0397 | 0.10842 | 0.80305 | 0.058048 | 0.6414 | 0.033763 | 0.49034 | 0.017259
5.4 | [12 empty] | 2.3233 | 0.75452 | 1.6075 | 0.30572 | 1.0797 | 0.11604 | 0.83393 | 0.062105 | 0.66606 | 0.036113 | 0.5092 | 0.018438
5.6 | [12 empty] | 2.4094 | 0.80671 | 1.667 | 0.32663 | 1.1197 | 0.1239 | 0.86482 | 0.066285 | 0.69073 | 0.038534 | 0.52806 | 0.019649
5.8 | [12 empty] | 2.4954 | 0.86054 | 1.7266 | 0.34818 | 1.1597 | 0.13199 | 0.89571 | 0.070589 | 0.7154 | 0.041025 | 0.54692 | 0.020894
6 | [12 empty] | 2.5814 | 0.91602 | 1.7861 | 0.37037 | 1.1997 | 0.14031 | 0.92659 | 0.075015 | 0.74007 | 0.043587 | 0.56578 | 0.022171
6.2 | [12 empty] | 2.6675 | 0.97315 | 1.8456 | 0.39321 | 1.2396 | 0.14887 | 0.95748 | 0.079563 | 0.76474 | 0.046217 | 0.58464 | 0.02348
6.4 | [12 empty] | 2.7535 | 1.0319 | 1.9052 | 0.41668 | 1.2796 | 0.15766 | 0.98837 | 0.084232 | 0.78941 | 0.048918 | 0.6035 | 0.024822
6.6 | [12 empty] | 2.8396 | 1.0923 | 1.9647 | 0.44078 | 1.3196 | 0.16668 | 1.0193 | 0.089022 | 0.81408 | 0.051687 | 0.62236 | 0.026195
6.8 | [12 empty] | 2.9256 | 1.1544 | 2.0242 | 0.46553 | 1.3596 | 0.17593 | 1.0501 | 0.093933 | 0.83875 | 0.054524 | 0.64122 | 0.028532
7 | [12 empty] | 3.0117 | 1.218 | 2.0838 | 0.4909 | 1.3996 | 0.18541 | 1.081 | 0.098964 | 0.86342 | 0.057431 | 0.66008 | 0.030046
7.2 | [14 empty] | 2.1433 | 0.51691 | 1.4396 | 0.19512 | 1.1119 | 0.10411 | 0.88809 | 0.060405 | 0.67894 | 0.031594
7.4 | [14 empty] | 2.2029 | 0.54355 | 1.4796 | 0.20506 | 1.1428 | 0.10938 | 0.91276 | 0.063447 | 0.6978 | 0.033177
7.6 | [14 empty] | 2.2624 | 0.57082 | 1.5196 | 0.21523 | 1.1737 | 0.11477 | 0.93742 | 0.066557 | 0.71666 | 0.034795
7.8 | [14 empty] | 2.3219 | 0.59872 | 1.5595 | 0.22563 | 1.2046 | 0.12028 | 0.96209 | 0.069735 | 0.73552 | 0.036448
8 | [14 empty] | 2.3815 | 0.62725 | 1.5995 | 0.23625 | 1.2355 | 0.12591 | 0.98676 | 0.072979 | 0.75438 | 0.038135
8.5 | [14 empty] | 2.5303 | 0.70132 | 1.6995 | 0.2638 | 1.3127 | 0.14048 | 1.0484 | 0.081384 | 0.80152 | 0.042502
9 | [14 empty] | 2.6792 | 0.77929 | 1.7995 | 0.29276 | 1.3899 | 0.1558 | 1.1101 | 0.090205 | 0.84867 | 0.047082
9.5 | [14 empty] | 2.828 | 0.86117 | 1.8995 | 0.32313 | 1.4671 | 0.17184 | 1.1718 | 0.099439 | 0.89582 | 0.051872
10 | [14 empty] | 2.9768 | 0.94694 | 1.9994 | 0.3549 | 1.5443 | 0.1886 | 1.2335 | 0.10908 | 0.94297 | 0.056873
10.5 | [14 empty] | 3.1257 | 1.0366 | 2.0994 | 0.38806 | 1.6215 | 0.20609 | 1.2951 | 0.11914 | 0.99012 | 0.062081
11 | [16 empty] | 2.1994 | 0.42261 | 1.6988 | 0.2243 | 1.3568 | 0.1296 | 1.0373 | 0.067497
11.5 | [16 empty] | 2.2993 | 0.45855 | 1.776 | 0.24322 | 1.4185 | 0.14046 | 1.0844 | 0.073118
12 | [16 empty] | 2.3993 | 0.49587 | 1.8532 | 0.26286 | 1.4801 | 0.15173 | 1.1316 | 0.078944
12.5 | [16 empty] | 2.4993 | 0.53457 | 1.9304 | 0.28321 | 1.5418 | 0.1634 | 1.1787 | 0.084974
13 | [16 empty] | 2.5992 | 0.57465 | 2.0076 | 0.30427 | 1.6035 | 0.17547 | 1.2259 | 0.091207
13.5 | [16 empty] | 2.6992 | 0.6161 | 2.0848 | 0.32603 | 1.6652 | 0.18794 | 1.273 | 0.097642
14 | [16 empty] | 2.7992 | 0.65893 | 2.1621 | 0.34851 | 1.7268 | 0.20081 | 1.3202 | 0.10428
14.5 | [16 empty] | 2.8992 | 0.70312 | 2.2393 | 0.37168 | 1.7885 | 0.21407 | 1.3673 | 0.11111
15 | [16 empty] | 2.9991 | 0.74868 | 2.3165 | 0.39556 | 1.8502 | 0.22773 | 1.4145 | 0.11815
15.5 | [18 empty] | 2.3937 | 0.42014 | 1.9119 | 0.24179 | 1.4616 | 0.12539
16 | [18 empty] | 2.4709 | 0.44543 | 1.9735 | 0.25623 | 1.5088 | 0.13282
16.5 | [18 empty] | 2.5481 | 0.47141 | 2.0352 | 0.27107 | 1.5559 | 0.14046
17 | [18 empty] | 2.6254 | 0.49809 | 2.0969 | 0.28631 | 1.603 | 0.14829
17.5 | [18 empty] | 2.7026 | 0.52547 | 2.1585 | 0.30193 | 1.6502 | 0.15631
18 | [18 empty] | 2.7798 | 0.55354 | 2.2202 | 0.31794 | 1.6973 | 0.16454
18.5 | [18 empty] | 2.857 | 0.58231 | 2.2819 | 0.33435 | 1.7445 | 0.17296
19 | [18 empty] | 2.9342 | 0.61177 | 2.3436 | 0.35114 | 1.7916 | 0.18158
19.5 | [18 empty] | 3.0114 | 0.64193 | 2.4052 | 0.36832 | 1.8388 | 0.19039
20 | [18 empty] | 3.0886 | 0.67278 | 2.4669 | 0.38589 | 1.8859 | 0.19939
20.5 | [20 empty] | 2.5286 | 0.40385 | 1.9331 | 0.2086
21 | [20 empty] | 2.5903 | 0.4222 | 1.9802 | 0.21799
21.5 | [20 empty] | 2.6519 | 0.44093 | 2.0274 | 0.22758
22 | [20 empty] | 2.7136 | 0.46005 | 2.0745 | 0.23737
22.5 | [20 empty] | 2.7753 | 0.47955 | 2.1217 | 0.24734
23 | [20 empty] | 2.8369 | 0.49944 | 2.1688 | 0.25751
23.5 | [20 empty] | 2.8986 | 0.51971 | 2.216 | 0.26788
24 | [20 empty] | 2.9603 | 0.54037 | 2.2631 | 0.27843
24.5 | [20 empty] | 3.022 | 0.56142 | 2.3103 | 0.28918
25 | [20 empty] | 3.0836 | 0.58284 | 2.3574 | 0.30012
25.5 | [22 empty] | 2.4046 | 0.31126
26 | [22 empty] | 2.4517 | 0.32258
26.5 | [22 empty] | 2.4989 | 0.3341
27 | [22 empty] | 2.546 | 0.34581
27.5 | [22 empty] | 2.5932 | 0.35771
28 | [22 empty] | 2.6403 | 0.3698
28.5 | [22 empty] | 2.6875 | 0.38208
29 | [22 empty] | 2.7346 | 0.39455
29.5 | [22 empty] | 2.7818 | 0.40721
30 | [22 empty] | 2.8289 | 0.42006
30.5 | [22 empty] | 2.8761 | 0.43311
31 | [22 empty] | 2.9232 | 0.44634
31.5 | [22 empty] | 2.9704 | 0.45976
32 | [22 empty] | 3.0175 | 0.47338

## SDR6 20°
Таблица потерь напора для полипропиленовых трубопроводов РТП Alpha - PN20 SDR6 (неармированных), PN25 SDR6 (армированных стекловолокном), PN25 SDR6 (армированных алюминием). Температура воды 20°C.
Расход, л/с | Диаметр, мм
| 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 75 |  | 90 |  | 110 |  | 125 |  | 140 |  | 160
| V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м
0.01 | 0.073074 | 0.015784 | 0.046206 | 0.0063108
0.02 | 0.14615 | 0.031568 | 0.092411 | 0.012622 | 0.056659 | 0.0047446
0.03 | 0.21922 | 0.047352 | 0.13862 | 0.018932 | 0.084988 | 0.0071169 | 0.053984 | 0.0028715
0.04 | 0.2923 | 0.063136 | 0.18482 | 0.025243 | 0.11332 | 0.0094892 | 0.071979 | 0.0038287 | 0.045654 | 0.0015402
0.05 | 0.36537 | 0.19211 | 0.23103 | 0.031554 | 0.14165 | 0.011862 | 0.089974 | 0.0047858 | 0.057067 | 0.0019253
0.06 | 0.43844 | 0.26431 | 0.27723 | 0.088986 | 0.16998 | 0.014234 | 0.10797 | 0.005743 | 0.068481 | 0.0023104
0.07 | 0.51152 | 0.34615 | 0.32344 | 0.11654 | 0.19831 | 0.036467 | 0.12596 | 0.0067002 | 0.079894 | 0.0026954
0.08 | 0.58459 | 0.43727 | 0.36964 | 0.14722 | 0.22664 | 0.046066 | 0.14396 | 0.0076573 | 0.091308 | 0.0030805
0.09 | 0.65767 | 0.53737 | 0.41585 | 0.18092 | 0.25497 | 0.056611 | 0.16195 | 0.019267 | 0.10272 | 0.0034655 | 0.064961 | 0.001386
0.1 | 0.73074 | 0.64617 | 0.46206 | 0.21755 | 0.28329 | 0.068073 | 0.17995 | 0.023168 | 0.11413 | 0.0038506 | 0.072179 | 0.00154
0.12 | 0.87689 | 0.88902 | 0.55447 | 0.29931 | 0.33995 | 0.093658 | 0.21594 | 0.031875 | 0.13696 | 0.01081 | 0.086615 | 0.001848
0.14 | 1.023 | 1.1643 | 0.64688 | 0.392 | 0.39661 | 0.12266 | 0.25193 | 0.041745 | 0.15979 | 0.014158 | 0.10105 | 0.0047683 | 0.071301 | 0.0010734
0.16 | 1.1692 | 1.4708 | 0.73929 | 0.49519 | 0.45327 | 0.15495 | 0.28792 | 0.052734 | 0.18262 | 0.017885 | 0.11549 | 0.0060235 | 0.081487 | 0.0026313
0.18 | 1.3153 | 1.8075 | 0.8317 | 0.60854 | 0.50993 | 0.19042 | 0.32391 | 0.064805 | 0.20544 | 0.021979 | 0.12992 | 0.0074023 | 0.091673 | 0.0032336 | 0.063662 | 0.00066555
0.2 | 1.4615 | 2.2469 | 0.92411 | 0.73175 | 0.56659 | 0.22897 | 0.3599 | 0.077927 | 0.22827 | 0.026429 | 0.14436 | 0.008901 | 0.10186 | 0.0038884 | 0.070736 | 0.0016355
0.22 | 1.6076 | 2.6634 | 1.0165 | 0.86457 | 0.62325 | 0.27053 | 0.39589 | 0.092071 | 0.2511 | 0.031226 | 0.15879 | 0.010517 | 0.11205 | 0.0045941 | 0.077809 | 0.0019324
0.24 | 1.7538 | 3.1114 | 1.1089 | 1.0068 | 0.67991 | 0.31503 | 0.43188 | 0.10721 | 0.27392 | 0.036362 | 0.17323 | 0.012246 | 0.12223 | 0.0053498 | 0.084883 | 0.0022502
0.26 | 1.8999 | 3.5905 | 1.2013 | 1.1581 | 0.73657 | 0.36239 | 0.46786 | 0.12334 | 0.29675 | 0.041829 | 0.18767 | 0.014088 | 0.13242 | 0.0061542 | 0.091956 | 0.0025886
0.28 | 2.0461 | 4.1005 | 1.2938 | 1.3185 | 0.79323 | 0.41258 | 0.50385 | 0.14041 | 0.31958 | 0.047622 | 0.2021 | 0.016039 | 0.1426 | 0.0070063 | 0.09903 | 0.002947
0.3 | 2.1922 | 4.6409 | 1.3862 | 1.4877 | 0.84988 | 0.46552 | 0.53984 | 0.15843 | 0.3424 | 0.053733 | 0.21654 | 0.018097 | 0.15279 | 0.0079055 | 0.1061 | 0.0033252 | 0.070899 | 0.0012764
0.32 | 2.3384 | 5.2117 | 1.4786 | 1.7226 | 0.90654 | 0.52118 | 0.57583 | 0.17738 | 0.36523 | 0.060157 | 0.23097 | 0.020261 | 0.16297 | 0.0088507 | 0.11318 | 0.0037228 | 0.075625 | 0.001429
0.34 | 2.4845 | 5.8124 | 1.571 | 1.9193 | 0.9632 | 0.57952 | 0.61182 | 0.19723 | 0.38806 | 0.066891 | 0.24541 | 0.022528 | 0.17316 | 0.0098413 | 0.12025 | 0.0041394 | 0.080352 | 0.0015889
0.36 | 2.6307 | 6.443 | 1.6634 | 2.1255 | 1.0199 | 0.64048 | 0.64781 | 0.21798 | 0.41088 | 0.073927 | 0.25984 | 0.024898 | 0.18335 | 0.010877 | 0.12732 | 0.0045749 | 0.085079 | 0.0017561
0.38 | 2.7768 | 7.1032 | 1.7558 | 2.3412 | 1.0765 | 0.70404 | 0.6838 | 0.23961 | 0.43371 | 0.081264 | 0.27428 | 0.027369 | 0.19353 | 0.011956 | 0.1344 | 0.0050289 | 0.089805 | 0.0019304
0.4 | 2.923 | 7.7928 | 1.8482 | 2.5662 | 1.1332 | 0.77016 | 0.71979 | 0.26211 | 0.45654 | 0.088896 | 0.28872 | 0.029939 | 0.20372 | 0.013079 | 0.14147 | 0.0055012 | 0.094532 | 0.0021116 | 0.073221 | 0.0011512
0.5 | 3.6537 | 11.6781 | 2.3103 | 3.8293 | 1.4165 | 1.1381 | 0.89974 | 0.38733 | 0.57067 | 0.13136 | 0.3609 | 0.044242 | 0.25465 | 0.019327 | 0.17684 | 0.0081293 | 0.11816 | 0.0031204 | 0.091527 | 0.0017011
0.6 |  |  | 2.7723 | 5.3183 | 1.6998 | 1.6273 | 1.0797 | 0.5329 | 0.68481 | 0.18073 | 0.43307 | 0.06087 | 0.30558 | 0.026591 | 0.21221 | 0.011185 | 0.1418 | 0.0042932 | 0.10983 | 0.0023404 | 0.087572 | 0.0013668
0.7 |  |  | 3.2344 | 7.0284 | 1.9831 | 2.1443 | 1.2596 | 0.69792 | 0.79894 | 0.2367 | 0.50525 | 0.079719 | 0.35651 | 0.034825 | 0.24757 | 0.014648 | 0.16543 | 0.0056226 | 0.12814 | 0.0030652 | 0.10217 | 0.00179
0.8 |  |  |  |  | 2.2664 | 2.7249 | 1.4396 | 0.91101 | 0.91308 | 0.29901 | 0.57743 | 0.1007 | 0.40744 | 0.043992 | 0.28294 | 0.018504 | 0.18906 | 0.0071027 | 0.14644 | 0.0038721 | 0.11676 | 0.0022612
0.9 |  |  |  |  | 2.5497 | 3.3682 | 1.6195 | 1.124 | 1.0272 | 0.36745 | 0.64961 | 0.12375 | 0.45837 | 0.054062 | 0.31831 | 0.022739 | 0.2127 | 0.0087285 | 0.16475 | 0.0047584 | 0.13136 | 0.0027787 | 0.10046 | 0.0014699
1 |  |  |  |  | 2.8329 | 4.0733 | 1.7995 | 1.3569 | 1.1413 | 0.44185 | 0.72179 | 0.14881 | 0.5093 | 0.065008 | 0.35368 | 0.027343 | 0.23633 | 0.010496 | 0.18305 | 0.0057218 | 0.14595 | 0.0033414 | 0.11163 | 0.0017675
1.2 |  |  |  |  | 3.3995 | 5.6662 | 2.1594 | 1.8813 | 1.3696 | 0.60792 | 0.86615 | 0.20474 | 0.61115 | 0.08944 | 0.42441 | 0.03762 | 0.2836 | 0.014441 | 0.21966 | 0.0078723 | 0.17514 | 0.0045972 | 0.13395 | 0.0024318
1.4 | [6 empty] | 2.5193 | 2.4822 | 1.5979 | 0.82558 | 1.0105 | 0.26814 | 0.71301 | 0.11714 | 0.49515 | 0.049269 | 0.33086 | 0.018912 | 0.25627 | 0.01031 | 0.20434 | 0.0060207 | 0.15628 | 0.0031848
1.6 | [6 empty] | 2.8792 | 3.1584 | 1.8262 | 1.0481 | 1.1549 | 0.33873 | 0.81487 | 0.14797 | 0.56588 | 0.062239 | 0.37813 | 0.023891 | 0.29289 | 0.013024 | 0.23353 | 0.0076056 | 0.1786 | 0.0040232
1.8 | [6 empty] | 3.2391 | 3.9087 | 2.0544 | 1.2943 | 1.2992 | 0.41626 | 0.91673 | 0.18184 | 0.63662 | 0.076486 | 0.42539 | 0.029359 | 0.3295 | 0.016005 | 0.26272 | 0.0093466 | 0.20093 | 0.0049441
2 | [8 empty] | 2.2827 | 1.5639 | 1.4436 | 0.51726 | 1.0186 | 0.21866 | 0.70736 | 0.091972 | 0.47266 | 0.035304 | 0.36611 | 0.019246 | 0.29191 | 0.011239 | 0.22325 | 0.0059451
2.2 | [8 empty] | 2.511 | 1.8564 | 1.5879 | 0.61311 | 1.1205 | 0.25835 | 0.77809 | 0.10867 | 0.51992 | 0.041711 | 0.40272 | 0.022739 | 0.3211 | 0.013279 | 0.24558 | 0.0070242
2.4 | [8 empty] | 2.7392 | 2.1717 | 1.7323 | 0.71621 | 1.2223 | 0.30084 | 0.84883 | 0.12654 | 0.56719 | 0.048572 | 0.43933 | 0.026479 | 0.35029 | 0.015463 | 0.2679 | 0.0081795
2.6 | [8 empty] | 2.9675 | 2.5096 | 1.8767 | 0.82648 | 1.3242 | 0.34607 | 0.91956 | 0.14557 | 0.61446 | 0.055875 | 0.47594 | 0.03046 | 0.37948 | 0.017788 | 0.29023 | 0.0094094
2.8 | [8 empty] | 3.1958 | 2.8698 | 2.021 | 0.94383 | 1.426 | 0.394 | 0.9903 | 0.16572 | 0.66172 | 0.063613 | 0.51255 | 0.034678 | 0.40867 | 0.020251 | 0.31255 | 0.010712
3 | [10 empty] | 2.1654 | 1.0682 | 1.5279 | 0.46027 | 1.061 | 0.18699 | 0.70899 | 0.071776 | 0.54916 | 0.039129 | 0.43786 | 0.02285 | 0.33488 | 0.012087
3.2 | [10 empty] | 2.3097 | 1.1995 | 1.6297 | 0.51646 | 1.1318 | 0.20935 | 0.75625 | 0.080358 | 0.58577 | 0.043807 | 0.46705 | 0.025582 | 0.35721 | 0.013532
3.4 | [10 empty] | 2.4541 | 1.3378 | 1.7316 | 0.57555 | 1.2025 | 0.23278 | 0.80352 | 0.089352 | 0.62238 | 0.04871 | 0.49624 | 0.028445 | 0.37953 | 0.015047
3.6 | [10 empty] | 2.5984 | 1.4828 | 1.8335 | 0.6375 | 1.2732 | 0.25727 | 0.85079 | 0.098752 | 0.65899 | 0.053835 | 0.52543 | 0.031438 | 0.40186 | 0.01663
3.8 | [10 empty] | 2.7428 | 1.6347 | 1.9353 | 0.7023 | 1.344 | 0.2828 | 0.89805 | 0.10855 | 0.6956 | 0.059177 | 0.55463 | 0.034558 | 0.42418 | 0.01828
4 | [10 empty] | 2.8872 | 1.7934 | 2.0372 | 0.76993 | 1.4147 | 0.30936 | 0.94532 | 0.11875 | 0.73221 | 0.064735 | 0.58382 | 0.037803 | 0.44651 | 0.019997
4.2 | [10 empty] | 3.0315 | 1.9588 | 2.139 | 0.84036 | 1.4854 | 0.34851 | 0.99258 | 0.12933 | 0.76882 | 0.070505 | 0.61301 | 0.041173 | 0.46883 | 0.021779
4.4 | [10 empty] | 3.1759 | 2.1309 | 2.2409 | 0.91358 | 1.5562 | 0.37866 | 1.0398 | 0.1403 | 0.80544 | 0.076485 | 0.6422 | 0.044665 | 0.49116 | 0.023627
4.6 | [12 empty] | 2.3428 | 0.98957 | 1.6269 | 0.40993 | 1.0871 | 0.15165 | 0.84205 | 0.082672 | 0.67139 | 0.048278 | 0.51348 | 0.025538
4.8 | [12 empty] | 2.4446 | 1.0683 | 1.6977 | 0.44232 | 1.1344 | 0.16338 | 0.87866 | 0.089065 | 0.70058 | 0.052011 | 0.53581 | 0.027513
5 | [12 empty] | 2.5465 | 1.1498 | 1.7684 | 0.4758 | 1.1816 | 0.17547 | 0.91527 | 0.09566 | 0.72977 | 0.055863 | 0.55813 | 0.02955
5.2 | [12 empty] | 2.6483 | 1.2341 | 1.8391 | 0.51039 | 1.2289 | 0.18794 | 0.95188 | 0.10246 | 0.75896 | 0.059832 | 0.58046 | 0.031649
5.4 | [12 empty] | 2.7502 | 1.321 | 1.9099 | 0.54606 | 1.2762 | 0.20077 | 0.98849 | 0.10945 | 0.78815 | 0.063917 | 0.60278 | 0.03381
5.6 | [12 empty] | 2.8521 | 1.4107 | 1.9806 | 0.58283 | 1.3234 | 0.21397 | 1.0251 | 0.11664 | 0.81734 | 0.068117 | 0.62511 | 0.036032
5.8 | [12 empty] | 2.9539 | 1.503 | 2.0513 | 0.62067 | 1.3707 | 0.22752 | 1.0617 | 0.12403 | 0.84653 | 0.072431 | 0.64743 | 0.038314
6 | [12 empty] | 3.0558 | 1.5981 | 2.1221 | 0.65959 | 1.418 | 0.24142 | 1.0983 | 0.13161 | 0.87572 | 0.076858 | 0.66976 | 0.040656
6.2 | [14 empty] | 2.1928 | 0.69959 | 1.4652 | 0.26435 | 1.1349 | 0.13939 | 0.90492 | 0.081397 | 0.69208 | 0.043057
6.4 | [14 empty] | 2.2635 | 0.74065 | 1.5125 | 0.27975 | 1.1715 | 0.14735 | 0.93411 | 0.086048 | 0.71441 | 0.045517
6.6 | [14 empty] | 2.3343 | 0.78277 | 1.5598 | 0.29553 | 1.2082 | 0.1555 | 0.9633 | 0.090809 | 0.73674 | 0.048035
6.8 | [14 empty] | 2.405 | 0.82596 | 1.607 | 0.31171 | 1.2448 | 0.16384 | 0.99249 | 0.095679 | 0.75906 | 0.050612
7 | [14 empty] | 2.4757 | 0.8702 | 1.6543 | 0.32827 | 1.2814 | 0.17237 | 1.0217 | 0.10066 | 0.78139 | 0.053245
7.2 | [14 empty] | 2.5465 | 0.9155 | 1.7016 | 0.34522 | 1.318 | 0.18108 | 1.0509 | 0.10574 | 0.80371 | 0.055936
7.4 | [14 empty] | 2.6172 | 0.96184 | 1.7488 | 0.36255 | 1.3546 | 0.18997 | 1.0801 | 0.11094 | 0.82604 | 0.058683
7.6 | [14 empty] | 2.688 | 1.0092 | 1.7961 | 0.38026 | 1.3912 | 0.19905 | 1.1093 | 0.11624 | 0.84836 | 0.061487
7.8 | [14 empty] | 2.7587 | 1.0577 | 1.8434 | 0.39835 | 1.4278 | 0.2083 | 1.1384 | 0.12164 | 0.87069 | 0.064346
8 | [14 empty] | 2.8294 | 1.1071 | 1.8906 | 0.41682 | 1.4644 | 0.22512 | 1.1676 | 0.12715 | 0.89301 | 0.067261
8.5 | [14 empty] | 3.0063 | 1.2354 | 2.0088 | 0.46464 | 1.556 | 0.25083 | 1.2406 | 0.14139 | 0.94883 | 0.07479
9 | [14 empty] | 3.1831 | 1.37 | 2.127 | 0.51481 | 1.6475 | 0.27777 | 1.3136 | 0.15626 | 1.0046 | 0.082658
9.5 | [16 empty] | 2.2451 | 0.5673 | 1.739 | 0.30595 | 1.3866 | 0.17177 | 1.0605 | 0.090861
10 | [16 empty] | 2.3633 | 0.6221 | 1.8305 | 0.33535 | 1.4595 | 0.19424 | 1.1163 | 0.099394
10.5 | [16 empty] | 2.4815 | 0.67919 | 1.9221 | 0.36596 | 1.5325 | 0.2119 | 1.1721 | 0.10825
11 | [16 empty] | 2.5996 | 0.73857 | 2.0136 | 0.39777 | 1.6055 | 0.23025 | 1.2279 | 0.11743
11.5 | [16 empty] | 2.7178 | 0.80022 | 2.1051 | 0.43078 | 1.6785 | 0.24927 | 1.2837 | 0.12693
12 | [16 empty] | 2.836 | 0.86413 | 2.1966 | 0.46498 | 1.7514 | 0.26897 | 1.3395 | 0.13675
12.5 | [16 empty] | 2.9541 | 0.93029 | 2.2882 | 0.50037 | 1.8244 | 0.28935 | 1.3953 | 0.14688
13 | [16 empty] | 3.0723 | 0.99869 | 2.3797 | 0.53694 | 1.8974 | 0.31039 | 1.4511 | 0.16259
13.5 | [16 empty] | 3.1904 | 1.0693 | 2.4712 | 0.57467 | 1.9704 | 0.3321 | 1.507 | 0.17391
14 | [18 empty] | 2.5627 | 0.61358 | 2.0434 | 0.35447 | 1.5628 | 0.18557
14.5 | [18 empty] | 2.6543 | 0.65365 | 2.1163 | 0.37751 | 1.6186 | 0.19756
15 | [18 empty] | 2.7458 | 0.69488 | 2.1893 | 0.40119 | 1.6744 | 0.2099
15.5 | [18 empty] | 2.8373 | 0.73726 | 2.2623 | 0.42554 | 1.7302 | 0.22256
16 | [18 empty] | 2.9289 | 0.7808 | 2.3353 | 0.45053 | 1.786 | 0.23556
16.5 | [18 empty] | 3.0204 | 0.82548 | 2.4082 | 0.47617 | 1.8418 | 0.2489
17 | [18 empty] | 3.1119 | 0.8713 | 2.4812 | 0.50246 | 1.8977 | 0.26256
17.5 | [20 empty] | 2.5542 | 0.52939 | 1.9535 | 0.27655
18 | [20 empty] | 2.6272 | 0.55697 | 2.0093 | 0.29088
18.5 | [20 empty] | 2.7002 | 0.58519 | 2.0651 | 0.30552
19 | [20 empty] | 2.7731 | 0.61404 | 2.1209 | 0.3205
19.5 | [20 empty] | 2.8461 | 0.64353 | 2.1767 | 0.3358
20 | [20 empty] | 2.9191 | 0.67366 | 2.2325 | 0.35142
20.5 | [20 empty] | 2.9921 | 0.70441 | 2.2883 | 0.36736
21 | [20 empty] | 3.065 | 0.7358 | 2.3442 | 0.38363
21.5 | [20 empty] | 3.138 | 0.76782 | 2.4 | 0.40022
22 | [22 empty] | 2.4558 | 0.41712
22.5 | [22 empty] | 2.5116 | 0.43435
23 | [22 empty] | 2.5674 | 0.45189
23.5 | [22 empty] | 2.6232 | 0.46976
24 | [22 empty] | 2.679 | 0.48794
24.5 | [22 empty] | 2.7349 | 0.50643
25 | [22 empty] | 2.7907 | 0.52524
25.5 | [22 empty] | 2.8465 | 0.54437
26 | [22 empty] | 2.9023 | 0.5638
26.5 | [22 empty] | 2.9581 | 0.58356
27 | [22 empty] | 3.0139 | 0.60362
27.5 | [22 empty] | 3.0697 | 0.624
28 | [22 empty] | 3.1255 | 0.64469

## SDR6 65°
Таблица потерь напора для полипропиленовых трубопроводов РТП Alpha - PN20 SDR6 (неармированных), PN25 SDR6 (армированных стекловолокном), PN25 SDR6 (армированных алюминием). Температура воды 65°C.
Расход, л/с | Диаметр, мм
| 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 75 |  | 90 |  | 110 |  | 125 |  | 140 |  | 160
| V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м | V, м/с | ΔH, кПа/м
0.01 | 0.073074 | 0.006933 | 0.046206 | 0.002772
0.02 | 0.14615 | 0.031465 | 0.092411 | 0.0055439 | 0.056659 | 0.002084
0.03 | 0.21922 | 0.063971 | 0.13862 | 0.021538 | 0.084988 | 0.0067393 | 0.053984 | 0.0012613
0.04 | 0.2923 | 0.10583 | 0.18482 | 0.035632 | 0.11332 | 0.01115 | 0.071979 | 0.0037946 | 0.045654 | 0.00067654
0.05 | 0.36537 | 0.15639 | 0.23103 | 0.052654 | 0.14165 | 0.016476 | 0.089974 | 0.0056074 | 0.057067 | 0.0019017
0.06 | 0.43844 | 0.21517 | 0.27723 | 0.072444 | 0.16998 | 0.022668 | 0.10797 | 0.0077148 | 0.068481 | 0.0026165
0.07 | 0.51152 | 0.2818 | 0.32344 | 0.094876 | 0.19831 | 0.029688 | 0.12596 | 0.010104 | 0.079894 | 0.0034267
0.08 | 0.58459 | 0.35598 | 0.36964 | 0.11985 | 0.22664 | 0.037503 | 0.14396 | 0.012763 | 0.091308 | 0.0043287
0.09 | 0.65767 | 0.45262 | 0.41585 | 0.14729 | 0.25497 | 0.046087 | 0.16195 | 0.015685 | 0.10272 | 0.0053196 | 0.064961 | 0.0017916
0.1 | 0.73074 | 0.54627 | 0.46206 | 0.17711 | 0.28329 | 0.055418 | 0.17995 | 0.018861 | 0.11413 | 0.0063967 | 0.072179 | 0.0021543
0.12 | 0.87689 | 0.75699 | 0.55447 | 0.24367 | 0.33995 | 0.076247 | 0.21594 | 0.025949 | 0.13696 | 0.0088008 | 0.086615 | 0.002964
0.14 | 1.023 | 0.99834 | 0.64688 | 0.33 | 0.39661 | 0.099857 | 0.25193 | 0.033985 | 0.15979 | 0.011526 | 0.10105 | 0.0038818 | 0.071301 | 0.0016958
0.16 | 1.1692 | 1.2697 | 0.73929 | 0.41881 | 0.45327 | 0.12614 | 0.28792 | 0.042931 | 0.18262 | 0.01456 | 0.11549 | 0.0049037 | 0.081487 | 0.0021422
0.18 | 1.3153 | 1.5707 | 0.8317 | 0.51702 | 0.50993 | 0.15502 | 0.32391 | 0.052758 | 0.20544 | 0.017893 | 0.12992 | 0.0060262 | 0.091673 | 0.0026325 | 0.063662 | 0.0011073
0.2 | 1.4615 | 1.901 | 0.92411 | 0.62449 | 0.56659 | 0.1864 | 0.3599 | 0.06344 | 0.22827 | 0.021516 | 0.14436 | 0.0072463 | 0.10186 | 0.0031655 | 0.070736 | 0.0013315
0.22 | 1.6076 | 2.2602 | 1.0165 | 0.7411 | 0.62325 | 0.22024 | 0.39589 | 0.074955 | 0.2511 | 0.025421 | 0.15879 | 0.0085616 | 0.11205 | 0.0037401 | 0.077809 | 0.0015731
0.24 | 1.7538 | 2.6481 | 1.1089 | 0.86673 | 0.67991 | 0.26564 | 0.43188 | 0.087283 | 0.27392 | 0.029602 | 0.17323 | 0.0099697 | 0.12223 | 0.0043552 | 0.084883 | 0.0018319
0.26 | 1.8999 | 3.0645 | 1.2013 | 1.0013 | 0.73657 | 0.30645 | 0.46786 | 0.10041 | 0.29675 | 0.034053 | 0.18767 | 0.011469 | 0.13242 | 0.0050101 | 0.091956 | 0.0021073
0.28 | 2.0461 | 3.5093 | 1.2938 | 1.1447 | 0.79323 | 0.34987 | 0.50385 | 0.11431 | 0.31958 | 0.038769 | 0.2021 | 0.013057 | 0.1426 | 0.0057038 | 0.09903 | 0.0023991
0.3 | 2.1922 | 3.9823 | 1.3862 | 1.2969 | 0.84988 | 0.39587 | 0.53984 | 0.12898 | 0.3424 | 0.043744 | 0.21654 | 0.014733 | 0.15279 | 0.0064358 | 0.1061 | 0.002707 | 0.070899 | 0.0010391
0.32 | 2.3384 | 4.4834 | 1.4786 | 1.4579 | 0.90654 | 0.44442 | 0.57583 | 0.1444 | 0.36523 | 0.048974 | 0.23097 | 0.016494 | 0.16297 | 0.0072053 | 0.11318 | 0.0030307 | 0.075625 | 0.0011633
0.34 | 2.4845 | 5.0125 | 1.571 | 1.6275 | 0.9632 | 0.4955 | 0.61182 | 0.16056 | 0.38806 | 0.054455 | 0.24541 | 0.01834 | 0.17316 | 0.0080118 | 0.12025 | 0.0033699 | 0.080352 | 0.0012935
0.36 | 2.6307 | 5.5695 | 1.6634 | 1.8058 | 1.0199 | 0.5491 | 0.64781 | 0.18351 | 0.41088 | 0.060184 | 0.25984 | 0.02027 | 0.18335 | 0.0088546 | 0.12732 | 0.0037244 | 0.085079 | 0.0014296
0.38 | 2.7768 | 6.1543 | 1.7558 | 1.9927 | 1.0765 | 0.6052 | 0.6838 | 0.20209 | 0.43371 | 0.066157 | 0.27428 | 0.022281 | 0.19353 | 0.0097333 | 0.1344 | 0.004094 | 0.089805 | 0.0015715
0.4 | 2.923 | 6.7668 | 1.8482 | 2.1881 | 1.1332 | 0.66378 | 0.71979 | 0.22147 | 0.45654 | 0.07237 | 0.28872 | 0.024374 | 0.20372 | 0.010647 | 0.14147 | 0.0044785 | 0.094532 | 0.0017191 | 0.073221 | 0.00093716
0.5 | 3.6537 | 10.2439 | 2.3103 | 3.2926 | 1.4165 | 0.99346 | 0.89974 | 0.33017 | 0.57067 | 0.10694 | 0.3609 | 0.036017 | 0.25465 | 0.015734 | 0.17684 | 0.006618 | 0.11816 | 0.0025403 | 0.091527 | 0.0013849
0.6 |  |  | 2.7723 | 4.6075 | 1.6998 | 1.3835 | 1.0797 | 0.45815 | 0.68481 | 0.15244 | 0.43307 | 0.049554 | 0.30558 | 0.021647 | 0.21221 | 0.0091053 | 0.1418 | 0.0034951 | 0.10983 | 0.0019053 | 0.087572 | 0.0011127
0.7 |  |  | 3.2344 | 6.1307 | 1.9831 | 1.833 | 1.2596 | 0.605 | 0.79894 | 0.20078 | 0.50525 | 0.064899 | 0.35651 | 0.028351 | 0.24757 | 0.011925 | 0.16543 | 0.0045773 | 0.12814 | 0.0024953 | 0.10217 | 0.0014572
0.8 |  |  |  |  | 2.2664 | 2.3413 | 1.4396 | 0.77038 | 0.91308 | 0.25505 | 0.57743 | 0.081983 | 0.40744 | 0.035814 | 0.28294 | 0.015064 | 0.18906 | 0.0057823 | 0.14644 | 0.0031522 | 0.11676 | 0.0018408
0.9 |  |  |  |  | 2.5497 | 2.9078 | 1.6195 | 0.95408 | 1.0272 | 0.31514 | 0.64961 | 0.1042 | 0.45837 | 0.044011 | 0.31831 | 0.018512 | 0.2127 | 0.0071059 | 0.16475 | 0.0038738 | 0.13136 | 0.0022622 | 0.10046 | 0.0011966
1 |  |  |  |  | 2.8329 | 3.5322 | 1.7995 | 1.1559 | 1.1413 | 0.38096 | 0.72179 | 0.12575 | 0.5093 | 0.052923 | 0.35368 | 0.02226 | 0.23633 | 0.0085446 | 0.18305 | 0.0046581 | 0.14595 | 0.0027202 | 0.11163 | 0.0014389
1.2 |  |  |  |  | 3.3995 | 4.9537 | 2.1594 | 1.6133 | 1.3696 | 0.52957 | 0.86615 | 0.17424 | 0.61115 | 0.072813 | 0.42441 | 0.030626 | 0.2836 | 0.011756 | 0.21966 | 0.0064088 | 0.17514 | 0.0037426 | 0.13395 | 0.0019797
1.4 | [6 empty] | 2.5193 | 2.1418 | 1.5979 | 0.70045 | 1.0105 | 0.22978 | 0.71301 | 0.098938 | 0.49515 | 0.04011 | 0.33086 | 0.015396 | 0.25627 | 0.0083933 | 0.20434 | 0.0049015 | 0.15628 | 0.0025927
1.6 | [6 empty] | 2.8792 | 2.7407 | 1.8262 | 0.8933 | 1.1549 | 0.29223 | 0.81487 | 0.12561 | 0.56588 | 0.050669 | 0.37813 | 0.019449 | 0.29289 | 0.010603 | 0.23353 | 0.0061917 | 0.1786 | 0.0032753
1.8 | [6 empty] | 3.2391 | 3.4096 | 2.0544 | 1.1079 | 1.2992 | 0.36148 | 0.91673 | 0.15513 | 0.63662 | 0.064355 | 0.42539 | 0.023901 | 0.3295 | 0.01303 | 0.26272 | 0.007609 | 0.20093 | 0.004025
2 | [8 empty] | 2.2827 | 1.344 | 1.4436 | 0.43745 | 1.0186 | 0.18745 | 0.70736 | 0.077662 | 0.47266 | 0.028741 | 0.36611 | 0.015668 | 0.29191 | 0.0091496 | 0.22325 | 0.0048399
2.2 | [8 empty] | 2.511 | 1.6016 | 1.5879 | 0.52008 | 1.1205 | 0.22253 | 0.77809 | 0.092082 | 0.51992 | 0.033957 | 0.40272 | 0.018512 | 0.3211 | 0.01081 | 0.24558 | 0.0057184
2.4 | [8 empty] | 2.7392 | 1.8805 | 1.7323 | 0.60931 | 1.2223 | 0.26034 | 0.84883 | 0.1076 | 0.56719 | 0.039542 | 0.43933 | 0.021557 | 0.35029 | 0.012588 | 0.2679 | 0.0066589
2.6 | [8 empty] | 2.9675 | 2.1806 | 1.8767 | 0.70509 | 1.3242 | 0.30086 | 0.91956 | 0.1242 | 0.61446 | 0.045488 | 0.47594 | 0.024798 | 0.37948 | 0.014481 | 0.29023 | 0.0076602
2.8 | [8 empty] | 3.1958 | 2.5019 | 2.021 | 0.80739 | 1.426 | 0.34407 | 0.9903 | 0.14188 | 0.66172 | 0.053592 | 0.51255 | 0.028232 | 0.40867 | 0.016486 | 0.31255 | 0.0087209
3 | [10 empty] | 2.1654 | 0.91617 | 1.5279 | 0.38995 | 1.061 | 0.16062 | 0.70899 | 0.060613 | 0.54916 | 0.031855 | 0.43786 | 0.018602 | 0.33488 | 0.00984
3.2 | [10 empty] | 2.3097 | 1.0314 | 1.6297 | 0.43847 | 1.1318 | 0.18042 | 0.75625 | 0.06802 | 0.58577 | 0.035663 | 0.46705 | 0.020826 | 0.35721 | 0.011017
3.4 | [10 empty] | 2.4541 | 1.1531 | 1.7316 | 0.48963 | 1.2025 | 0.20126 | 0.80352 | 0.07581 | 0.62238 | 0.039655 | 0.49624 | 0.023157 | 0.37953 | 0.01225
3.6 | [10 empty] | 2.5984 | 1.2812 | 1.8335 | 0.54342 | 1.2732 | 0.22315 | 0.85079 | 0.08398 | 0.65899 | 0.045348 | 0.52543 | 0.025594 | 0.40186 | 0.013538
3.8 | [10 empty] | 2.7428 | 1.4156 | 1.9353 | 0.59982 | 1.344 | 0.24607 | 0.89805 | 0.092525 | 0.6956 | 0.04994 | 0.55463 | 0.028133 | 0.42418 | 0.014882
4 | [10 empty] | 2.8872 | 1.5565 | 2.0372 | 0.65882 | 1.4147 | 0.27002 | 0.94532 | 0.10144 | 0.73221 | 0.054731 | 0.58382 | 0.030776 | 0.44651 | 0.016279
4.2 | [10 empty] | 3.0315 | 1.7037 | 2.139 | 0.72042 | 1.4854 | 0.295 | 0.99258 | 0.11074 | 0.76882 | 0.059717 | 0.61301 | 0.033519 | 0.46883 | 0.017731
4.4 | [10 empty] | 3.1759 | 1.8572 | 2.2409 | 0.7846 | 1.5562 | 0.321 | 1.0398 | 0.1204 | 0.80544 | 0.064899 | 0.6422 | 0.037592 | 0.49116 | 0.019234
4.6 | [12 empty] | 2.3428 | 0.85136 | 1.6269 | 0.34801 | 1.0871 | 0.13042 | 0.84205 | 0.070275 | 0.67139 | 0.040693 | 0.51348 | 0.02079
4.8 | [12 empty] | 2.4446 | 0.92069 | 1.6977 | 0.37604 | 1.1344 | 0.14082 | 0.87866 | 0.075844 | 0.70058 | 0.043904 | 0.53581 | 0.022398
5 | [12 empty] | 2.5465 | 0.9926 | 1.7684 | 0.40507 | 1.1816 | 0.15157 | 0.91527 | 0.081604 | 0.72977 | 0.047224 | 0.55813 | 0.024057
5.2 | [12 empty] | 2.6483 | 1.0671 | 1.8391 | 0.43511 | 1.2289 | 0.16269 | 0.95188 | 0.087556 | 0.75896 | 0.050652 | 0.58046 | 0.025766
5.4 | [12 empty] | 2.7502 | 1.1441 | 1.9099 | 0.46616 | 1.2762 | 0.17417 | 0.98849 | 0.093697 | 0.78815 | 0.054189 | 0.60278 | 0.027525
5.6 | [12 empty] | 2.8521 | 1.2236 | 1.9806 | 0.4982 | 1.3234 | 0.18601 | 1.0251 | 0.10003 | 0.81734 | 0.057833 | 0.62511 | 0.029334
5.8 | [12 empty] | 2.9539 | 1.3058 | 2.0513 | 0.53124 | 1.3707 | 0.19821 | 1.0617 | 0.10654 | 0.84653 | 0.061583 | 0.64743 | 0.032255
6 | [12 empty] | 3.0558 | 1.3904 | 2.1221 | 0.56528 | 1.418 | 0.21076 | 1.0983 | 0.11325 | 0.87572 | 0.06544 | 0.66976 | 0.034265
6.2 | [14 empty] | 2.1928 | 0.60031 | 1.4652 | 0.22367 | 1.1349 | 0.12014 | 0.90492 | 0.069403 | 0.69208 | 0.03633
6.4 | [14 empty] | 2.2635 | 0.63633 | 1.5125 | 0.23693 | 1.1715 | 0.12722 | 0.93411 | 0.073471 | 0.71441 | 0.038448
6.6 | [14 empty] | 2.3343 | 0.67335 | 1.5598 | 0.25055 | 1.2082 | 0.13448 | 0.9633 | 0.077644 | 0.73674 | 0.040621
6.8 | [14 empty] | 2.405 | 0.71135 | 1.607 | 0.26452 | 1.2448 | 0.14193 | 0.99249 | 0.081922 | 0.75906 | 0.042847
7 | [14 empty] | 2.4757 | 0.75034 | 1.6543 | 0.27884 | 1.2814 | 0.14956 | 1.0217 | 0.086304 | 0.78139 | 0.045126
7.2 | [14 empty] | 2.5465 | 0.79031 | 1.7016 | 0.29351 | 1.318 | 0.15738 | 1.0509 | 0.090789 | 0.80371 | 0.047459
7.4 | [14 empty] | 2.6172 | 0.83126 | 1.7488 | 0.30853 | 1.3546 | 0.16538 | 1.0801 | 0.095379 | 0.82604 | 0.049845
7.6 | [14 empty] | 2.688 | 0.8732 | 1.7961 | 0.3239 | 1.3912 | 0.17356 | 1.1093 | 0.10007 | 0.84836 | 0.052283
7.8 | [14 empty] | 2.7587 | 0.91612 | 1.8434 | 0.33962 | 1.4278 | 0.18192 | 1.1384 | 0.10487 | 0.87069 | 0.054774
8 | [14 empty] | 2.8294 | 0.96002 | 1.8906 | 0.35569 | 1.4644 | 0.19047 | 1.1676 | 0.10976 | 0.89301 | 0.057317
8.5 | [14 empty] | 3.0063 | 1.074 | 2.0088 | 0.39738 | 1.556 | 0.21263 | 1.2406 | 0.12246 | 0.94883 | 0.063903
9 | [14 empty] | 3.1831 | 1.1942 | 2.127 | 0.44123 | 1.6475 | 0.23591 | 1.3136 | 0.13578 | 1.0046 | 0.070814
9.5 | [16 empty] | 2.2451 | 0.48724 | 1.739 | 0.26032 | 1.3866 | 0.14974 | 1.0605 | 0.078046
10 | [16 empty] | 2.3633 | 0.5354 | 1.8305 | 0.28584 | 1.4595 | 0.16433 | 1.1163 | 0.085597
10.5 | [16 empty] | 2.4815 | 0.58569 | 1.9221 | 0.31248 | 1.5325 | 0.17954 | 1.1721 | 0.093467
11 | [16 empty] | 2.5996 | 0.63812 | 2.0136 | 0.34022 | 1.6055 | 0.19538 | 1.2279 | 0.10165
11.5 | [16 empty] | 2.7178 | 0.69269 | 2.1051 | 0.36907 | 1.6785 | 0.21184 | 1.2837 | 0.11015
12 | [16 empty] | 2.836 | 0.74938 | 2.1966 | 0.39903 | 1.7514 | 0.22891 | 1.3395 | 0.11897
12.5 | [16 empty] | 2.9541 | 0.80819 | 2.2882 | 0.43008 | 1.8244 | 0.2466 | 1.3953 | 0.12809
13 | [16 empty] | 3.0723 | 0.86912 | 2.3797 | 0.46223 | 1.8974 | 0.26491 | 1.4511 | 0.13753
13.5 | [16 empty] | 3.1904 | 0.93216 | 2.4712 | 0.49548 | 1.9704 | 0.28383 | 1.507 | 0.14727
14 | [18 empty] | 2.5627 | 0.52982 | 2.0434 | 0.30336 | 1.5628 | 0.15733
14.5 | [18 empty] | 2.6543 | 0.56525 | 2.1163 | 0.32349 | 1.6186 | 0.16769
15 | [18 empty] | 2.7458 | 0.60176 | 2.1893 | 0.34424 | 1.6744 | 0.17836
15.5 | [18 empty] | 2.8373 | 0.63937 | 2.2623 | 0.3656 | 1.7302 | 0.18934
16 | [18 empty] | 2.9289 | 0.67806 | 2.3353 | 0.38756 | 1.786 | 0.20062
16.5 | [18 empty] | 3.0204 | 0.71783 | 2.4082 | 0.41012 | 1.8418 | 0.2122
17 | [18 empty] | 3.1119 | 0.75869 | 2.4812 | 0.43329 | 1.8977 | 0.22409
17.5 | [20 empty] | 2.5542 | 0.45706 | 1.9535 | 0.23628
18 | [20 empty] | 2.6272 | 0.48143 | 2.0093 | 0.24877
18.5 | [20 empty] | 2.7002 | 0.50641 | 2.0651 | 0.26157
19 | [20 empty] | 2.7731 | 0.53198 | 2.1209 | 0.27466
19.5 | [20 empty] | 2.8461 | 0.55816 | 2.1767 | 0.28806
20 | [20 empty] | 2.9191 | 0.58493 | 2.2325 | 0.30176
20.5 | [20 empty] | 2.9921 | 0.6123 | 2.2883 | 0.31576
21 | [20 empty] | 3.065 | 0.64027 | 2.3442 | 0.33006
21.5 | [20 empty] | 3.138 | 0.66884 | 2.4 | 0.34465
22 | [22 empty] | 2.4558 | 0.35955
22.5 | [22 empty] | 2.5116 | 0.37474
23 | [22 empty] | 2.5674 | 0.39023
23.5 | [22 empty] | 2.6232 | 0.40602
24 | [22 empty] | 2.679 | 0.42211
24.5 | [22 empty] | 2.7349 | 0.43849
25 | [22 empty] | 2.7907 | 0.45517
25.5 | [22 empty] | 2.8465 | 0.47215
26 | [22 empty] | 2.9023 | 0.48942
26.5 | [22 empty] | 2.9581 | 0.50699
27 | [22 empty] | 3.0139 | 0.52486
27.5 | [22 empty] | 3.0697 | 0.54302
28 | [22 empty] | 3.1255 | 0.56148